Obsah

1.	Předmět a rozsah projektové dokumentace	2

1.1	Podklady pro vypracování projektu	2

1.2	Rozsah a účel stavby	2

1.3	Návaznosti na okolní objekty a jiné investiční akce	2

1.4	Projednání návrhu projektové dokumentace	2

2.	Technické údaje	2

3.	Technický popis	3

3.1	Demontáž	3

3.1.1	Napájecí soustava	3

3.1.2	Světelné body	4

4.	Zemní práce	4

4.1	Pokládka kabelového vedení	4

4.2	Stožárové patky	5

4.3	Stávající podzemní zařízení	5

5.	Bezpečnost práce	5

6.	Závěr	6

# Předmět a rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší výměnu a doplnění stávajícího veřejného osvětlení v rámci akce „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. Etapa“.

Dokumentace neobsahuje kopii katastrální mapy, údaje katastru nemovitostí, vyjádření správců ostatních sítí (zákres pouze informativním způsobem) a neřeší majetkoprávní vztahy, které jsou obsahem dokumentace ke stavební části, se kterou tvoří tato dokumentace nedílný celek.

## Podklady pro vypracování projektu

- podklady stavební části

- kopie katastrální mapy

- zákres stávajících podzemních sítí

- požadavky zástupce investora

- osobní prohlídka projektanta

## Rozsah a účel stavby

Stávající osvětlovací soustava na ocelových sloupech (3 ks) a nástěnná (6 ks) bude nahrazena novou s 6 ks světelných bodů na ocelových sloupech s podzemním napájecím vedením a 10 ks nástěnných světelných bodů s napájecím vedením v elektroinstalačních trubkách. Jištění napájecí větve v napájecím bodě bude upraveno.

V souběhu s napájecím vedením bude provedena pokládka datové chráničky pro městskou metropolitní síť.

Úprava veřejného osvětlení bude provedena za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku občanů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

## Návaznosti na okolní objekty a jiné investiční akce

Na tuto akci bude navazovat akce „Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb“.

## Projednání návrhu projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace byla projednána a odsouhlasena zástupcem investora.

# Technické údaje

Napájecí bod: stávající rozvaděč RVO - Wolkerova

Rozvodná soustava: síť TN-C-S, 3+N+PE,~ 50 Hz, 400/230V

Změna sítě z TN-C na TN-S, rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N, bude provedena v každém světelném bodě. Po rozdělení nesmí být vodiče PE a N již nikde spojeny. Bod rozdělení musí být připojen k zemniči, jehož zemní odpor nepřesahuje 5 W. Připojení musí být rozebíratelné mechanickým nástrojem a musí splňovat požadavky ČSN 33 200-5-54 ed. 3 na mechanickou pevnost a korozní odolnost.

Proudové zatížení: Podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Vnější vlivy prostředí: AB8,AD1,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AN2,AQ2,AS2,BA1,BC3,BD1

Určení prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se jedná o nebezpečný prostor.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem, bude provedena podle ustanovení ČSN EN 61140 ed. 3. a norem souvisejících.

Ochrana za normálních podmínek:

  - základní – izolací, polohou, kryty nebo přepážkami,

  - doplňková – doplňujícím pospojováním

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

  - základní – samočinným odpojením od zdroje,

Zvýšená ochrana jak za normálních podmínek tak i při poruše:

  - zvýšená – doplňujícím pospojováním.

Uzemnění:

Uzemnění bude provedeno dle ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a norem souvisejících. V kabelové trase bude na dně výkopu vykopána přídavná rýha pro uložení zemnícího pásku FeZn 30x4 mm (drát FeZn 8), který bude zapískován. Odpor uzemnění by měl být nejvýše 5Ω. V případě překročení této hodnoty bude nutno instalovat další strojený zemnič. Během montážních prací se k zemnícímu pásku připojí uzemnění všech kovových části světelných bodů i rozvaděče RVO. Veškerá uzemnění budou natřena a barevně označena podle ČSN 33 01 65 ed.2.

Minimální krytí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: IP43

Použité kabely:	CYKY-J 4x16

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x1,5

Použité datové chráničky:	HDPE 40/34

Délka zrušených tras napájecích vedení: 107 m (25 m komunikace, 72 m chodník, 10 m zelená plocha)

Délka nových tras napájecích vedení: 276 m (37 m komunikace, 170 m chodník, 69 m zelená plocha, 120 m po zdi)

Počet demontovaných světelných bodů:	3 ks stožárového typu s výškou 8 m – 150W

6 ks nástěnného typu s výškou 4,5 m – 70W

Počet nových světelných bodů:	  2 ks stožárového typu s výškou 8 m – 76W

1 ks stožárového typu s výškou 8 m – 66W

3 ks stožárového typu s výškou 8 m – 59W

10 ks nástěnného typu s výškou 4,5 m – 17W

Příkonová bilance:	demontované s.b.	 - 0,870 kW

nové sv.b.		+ 0,589 kW

celkem			 - 0,281 kW

Úpravou osvětlovací soustavy dojde ke snížení instalovaného příkonu o 0,281 kW.

# Technický popis

## Demontáž

Demontovány budou světelné body S1÷S9 včetně souvisejícího napájecího vedení.

Napájecí vedení mezi světelným bodem S0 a rozvaděčem RVO bude v místě nového světelného bodu N6 částečně odkopáno tak, aby vedení od S0 mohlo být do tohoto bodu rezervou zavedeno a připojeno. Zbytek vedení do RVO bude zrušen.

Stávající světelný bod S11 bude za účelem přeložky demontován včetně základové patky. Demontované komponenty budou uloženy pro opětnou montáž. Přívodní vedení bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být znovu zavedeno a připojeno do přeloženého bodu v pozici PS11.

Odkopání vedení musí být provedeno výhradně ručně bez jeho poškození.

### Napájecí soustava

Pro nové napájecí vedení budou do RVO osazeny 3 ks jističe 1x16A/B.

Z nových jističů bude vyveden kabel CYKY-J 4x16, který bude stávajícími chráničkami sveden do země a bude nové světelné body N1÷N5 propojovat smyčkový způsobem.

Ze světelných bodů N2 a N5 budou z pojistek 10A/B vyvedena podzemní vedení CYKY-J 3x2,5, která budou přecházet ve vedení nástěnná pro napájení nových světelných bodů pod mosty N2.1÷N2.6 a N5.1÷N5.4. Nástěnná vedení budou uložena v kovových elektroinstalačních trubkách. Konce trubek budou opatřeny ochrannými koncovkami. Pro odbočky z tohoto vedení ke svítidlům budou použity nástěnné elektroinstalační krabice. Krabice i trubky budou v barevném provedení, které bude blízké podkladu.

Pro propojovací vedení ke světelnému bodu N19, který bude instalován v navazující akci, bude od nového světelného bodu N5 až na hranici stavby položena rezervní chránička.

Odkopané vedení od stávajícího světelného bodu S0 bude zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N6. Od světelného bodu N6 do RVO bude položeno nové vedení kabelem CYKY-J 4x16.

Odkopané vedení u stávajícího světelného bodu S11 bude zavedeno a připojeno do přeloženého světelného bodu PS11.

### Světelné body

Pro nové světelné body budou použita nová hliníková úsporná LED svítidla s fotometrií pro široké a střední komunikace (doporučený typ: BGP 243 DM10/830/7300÷8800lm a BGP 243 DM50/830/2000lm). Krytí svítidel bude min. IP43 u předřadníkové části a min. IP65 u části optické.

Nosnými prvky budou ocelové bezpaticové stožáry s obloukovými výložníky s celkovou výškou 8 m. Výložníky budou mít vyložení 2÷2,5 m (doporučený typy DOS80-V+M + V89-2000/250060-1-0°/5°/10°). Stožáry budou v místě vetknutí do země opatřeny ochrannými manžetami.

Nástěnná svítidla budou osazena 0,3 m pod stropem mostu pomocí nástěnných výložníků s délkou ramene 0,3 m (doporučený typ VOS 30060-1-0°).

Povrchová úprava všech nových nosných bude provedena žárovým zinkováním.

Ve spodní části stožárů bude osazena stožárová výzbroj s keramickými pojistkami max. 4A. Do N2 a N5 budou osazeny svorkovnice se dvěma pojistkami (4A pro stožárová svítidla a 10A pro nástěnná svítidla). Přívody ke stožárovým svítidlům budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5, který bude protažen vnitřkem stožárů i výložníků v celé délce. Svítidla budou k napájecí soustavě připojena s prostřídáním fází (rovnoměrnost zatížení).

Typy stožárů, výložníků a svítidel jednotlivých světelných bodů popisuje „Tabulka světelných bodů“ v situačním výkresu.

Konečné rozmístění světelných bodů bylo provedeno podle situačních dispozic stavby. Stožárové světelné body budou osazeny v chodnících s min. odstupem 0,5 m od komunikace a v zelených plochá s odstupem od chodníků 0,25 m.

Návrh osvětlovací soustavy byl proveden s ohledem na ČSN EN 13201-1 a 2 a doporučení ČSN P 36 0455 pro osvětlování místních komunikací tř.o. M4 a C4. Návrh byl prověřen světelně technickým výpočtem, který je protokolárně doložen v příloze.

### Datová chránička

V souběhu s napájecím vedením VO bude provedena pokládka datové chráničky HDPE 40/34, která bude za účelem spojkování ukončena v chodníku. Od místa ukončení až na hranici stavby bude připravena chránička (KF 09110) pro pozdější protažení chráničky HDPE od navazující etapy.

Chránička musí být na koncích opatřena koncovkami (ucpávkou bez nebo s ventilkem). Spojení chrániček v místě SD musí být provedeno výhradně příslušnými spojkami. V celé trase chráničky bude položen zaměřovací izolovaný vodič CY 1,5 propojený s předchozím.

# Zemní práce

Zemní práce nesmí být v rozporu s ČSN 73 6110. Pokládka kabelů a jejich chrániček musí být provedena v souladu ČSN 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005 a ostatních požadavků podle vyjádření správců jednotlivých podzemních sítí.

Stávající sítě jsou v situaci zakresleny pouze informativním způsobem. Po přesném vytýčení stávajících i nových sítí lze při předání staveniště upřesnit pozice jednotlivých světelných bodů, kabelové trasy, případně navrhnout další chráničky.

Po ukončení montážních a stavebních prací budou veškeré výkopy zahozeny a zhutněny a připraveny pro konečnou povrchovou úpravu podle PD stavební části.

## Pokládka kabelového vedení

V zeleném pásu bude kabel uložen v hloubce 0,7 m s užitím výstražné folie z PVC. Pokládka výstražné folie se řídí ČSN 73 6006. Bude-li kabel v zeleném pásu uložen s mechanickou ochranou (cihly, zákrytové desky, trubka), postačí hloubka uložení 0,35 m pod zemí. V chodníku bude kabel uložen v ochranné chráničce do hloubky 0,35 m. V komunikaci a v místech kde se předpokládá pojezd těžších automobilů, bude kabel uložen v obetonované chráničce do hloubky 1 m. Při kladení chrániček doporučuji klást účelné rezervy. Hlavní zásady pokládky kabelového vedení jsou uvedeny v příloze „Kladení kabelů o napětí do 1 kV do země“.

V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin musí být postupováno podle ČSN 83 9061. Stavebník zajistí provádění prací takovým způsobem, který neohrozí kořenovou zónu a nadzemní část vegetace. V trase vedení bude učiněn oblouk a nelze-li, pak bude kabel při průchodu kořenovým systémem uložen v chráničce. Kořenové systémy nesmí být narušeny, dřeviny nesmí být zasypány výkopkem.

## Pokládka optických chrániček

Pokládka optických chrániček nesmí být v rozporu s ČSN 73 6110 a ČSN 73 6005. Použité materiály musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1987 Sb.

V zeleném pásu bude chránička uložena v pískovém loži v hloubce 0,7 m s užitím výstražné folie z PVC. Pokládka výstražné folie se řídí ČSN 73 6006. V chodníku bude chránička uložena v pískovém loži do hloubky 0,4 m. Pro pískové lože bude použit jemnozrnný písek o tloušťce min. 8 cm a po uložení chráničky bude proveden zásyp vrstvou stejné tloušťky. V komunikacích a místech kde se předpokládá pojezd těžších automobilů (vjezdy, pojezdové a odstavné plochy) bude chránička uložena v obetonované chráničce do hloubky 1 m. Při kladení chrániček v těchto úsecích bude vždy položena min. jedna rezervní chránička KF 09090.

Pokládka chrániček optického vedení musí být provedena s ohledem na minimální dovolený poloměr ohybu, který se pro tuto pokládku požaduje větší než 500 mm. Provedené práce musí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN EN 60794-1-1 - Optické kabely, ČSN 35 9759 - Pokyny pro montáž optických kabelů, ČSN 33 4050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a platných souvisejících předpisů.

## Stožárové patky

Ukotvení stožárů je nutno provést podle doporučení výrobce pro skutečnou třídu zeminy.

Do každé stožárové patky bude zabudováno trubkové pouzdro (doporučeno Agrosil o průměru 250 mm) pro uložení stožáru a příslušný počet kopoflex trubek (průměr 40 mm) pro kabelové vývody. Počet vývodů je patrný ze situačního výkresu. Trubkové vývody mohou být zabetonovány až po zatažení kabelů nebo zavedení jejich náhrad.

Stožárové patky nesmí zasahovat do prostoru jiného podzemního vedení. Nelze-li jinak, pak musí být umožněn průchod tohoto vedení stožárovou patkou, například vloženou trubkou apod. Hloubka stožárových patek pak musí být určena tak, aby nebyla narušena stabilita stožáru při odkrytí procházejícího vedení.

## Stávající podzemní zařízení

V místě zemních prací se mohou nacházet stávající podzemní zařízení ve správě ČEZ, GazNet, CETIN, CHEVAK apod. Zemní práce mohou být zahájeny až po vytýčení všech stávajících podzemních zařízení. Po přesném vytýčení stávajících sítí lze při předání staveniště upřesnit kabelové trasy, případně navrhnout další chráničky.

Realizační firma má povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato vedení před jejich poškozením. Konečné uložení je nutno nechat před záhozem schválit zástupcem provozovatele dotčené sítě. V případě odkrytí stávajících sítí, které nemají mechanickou ochranu, bude zához proveden pískem.

Souběh a křižování kabelů NN v zemi s ostatními sítěmi řeší ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, z.č. 274/2001 Sb, 458/2000 Sb, 670/2004 Sb, ČSN EN 1594 a TPG 702 04. Souběh v případě přiblížení bude řešen uložením vedení do chráničky v celé délce. Křížení bude vždy provedeno uložením kabelu nad nebo pod vedení stávající sítě, podle jejího typu a způsobu uložení. Při křížení bude kabel uložen v chráničce přesahující křížení min 1m a obě strany.

Vzájemné minimální vzdálenosti vedení NN a ostatních sítí jsou uvedeny v příloze „Kladení kabelů o napětí do 1 kV do země“, kde jsou podrobně popsány i hlavní zásady pokládky kabelového vedení. Při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti podle § 23 zák. č. 274/2001 Sb.

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a z.č. 362/2005 a 309/2006 Sb., které stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno podle norem týkajících se spolehlivosti provozu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrickém zařízení zejména:

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem,

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla,

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy,

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům,

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení,

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče,

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

ČSN EN 50110-2 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky,

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,

ČSN 38 1754 - Dimenzování elektrických zařízení podle účinku zkratových proudů,

ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.

# Závěr

Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené, které lze nahradit ekvivalenty se stejnými parametry.

Realizace akce musí být provedena s ohledem na minimální odstávky provozu stávající osvětlovací soustavy. Manipulace v napájecí soustavě budou prováděny následně podle pokynů správce místní sítě.

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná. Při provádění prací je třeba dodržovat závazné normy ČSN, IEC a technologické postupy vydané výrobci zařízení. Při stavbě bude použit normalizovaný materiál v souladu se zákonem č. 22/1987 Sb.

Veškeré práce musí být provedeny při zachování BOZ, pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

Skutečné provedení pokládky kabelů je nutno po skončení prací kótovaně zakreslit do situace.

Před uvedením do provozu nového elektrického zařízení se provede výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.

Provozovatel zařízení musí zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou (ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN EN 50 110-1 ed. 3). Osoby, které budou elektrické zařízení obsluhovat, musí být jeho provozovatelem prokazatelně poučeni.

U stromů a zeleně v okolí světelných bodů musí být prováděn pravidelný vhodný prořez.

K dosažení trvalé optimální účinnosti svítidel doporučuji provádět čištění jejich světelně činných krytů v pravidelných 3 letých intervalech.

V Chebu 03/2019						Vypracoval: Ing. Jiří Stehlík