## R
Zař.č. | Kód | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Celkem za jednot. | Dodávka | Montáž | Celkem za položku
Zařízení 1 větrání učebny elektrotechniky a kanceláře
1.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování se sumátorem zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.02b |  | Sumátor k zapojení více čidel kvality vzduchu do společné VZT | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Komunikační kabel z čidel kvality vzduchu do sumátoru a ze sumátoru do
rozvaděče VZT jednotky - prokabelování zajistí profese elektro
|  | Montáž sumátoru | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru skladu vedle rozvaděče jednotky (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.02c |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.03 |  | Požární klapka EI 45 pr. 250, ruční a teplotní | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24071-5118 | Montáž požární klapky | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění mezi skladem a chodbou (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.04 |  | Protidešťová žaluzie 315x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.05 |  | Tlumič hluku pr. 250 dl. 900mm | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1118 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.06 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 400x200, s regulací R2 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
1.07 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 400x150, s regulací R2 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
1.08 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 200x150, s regulací R2 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
1.09 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústky | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.10 |  | Průchozí stěnový ventil čtyřhranný 600x130 se zvukovou izolací | 2 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž stěnového ventilu | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění ve stěně z učebny do chodby (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 180 | 15 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 12 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 50% tvarovek | 8 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 35 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek | 3 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek | 3 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 6 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace kaučuková tl. 20 samolep METAL | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí v prostoru chodby po tlumiče hluku (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 2 větrání učebny polytechniky I.
2.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.03 |  | Protidešťová žaluzie 315x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.04 |  | Tlumič hluku pr. 250 dl. 900mm | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1118 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 250/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 0 |  |  | 0
2.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 500x200, s regulací R1 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
2.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125 | 2 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 2 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 3 větrání učebny polytechniky II.
3.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 0 |  |  | 0
3.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
3.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 4 větrání učebny robotiky
4.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 0 |  |  | 0
4.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
4.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 5 větrání skladu a přípravny pomůcek polytechniky
5.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 0 |  |  | 0
5.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
5.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 6 - sociální zázemí
6.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 2 | kpl | 0 |  |  | 0
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 2 | kpl |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.03 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 100 | 5 | ks | 0 |  |  | 0
6.04 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 125 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Z ocelového plechu s těsněním z pěnové hmoty. Nastavení průtoku otáčením regulačního kuželu a zajištění kontramatkou. Vč. montážního rámečku
| 24074-1613 | Montáž ventilu | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí jako koncový prvek (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 102 | 8 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 127 | 1.5 | m | 0 |  |  | 0
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 9.5 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 20% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 15 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 2 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž zaslepení | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 7 - úklid, server
7.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 1 | kpl | 0 |  |  | 0
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.03 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.04 |  | Stěnová mřížka jednořadá 300x150 | 4 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž stěnové mřížky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění ve stěně do chodby (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 5 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž zaslepení | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | 0.5 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 0.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 2.5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 2.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 6 - sociální zázemí
6.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 2 | kpl | 0 |  |  | 0
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 2 | kpl |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.03 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 100 | 5 | ks | 0 |  |  | 0
6.04 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 125 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Z ocelového plechu s těsněním z pěnové hmoty. Nastavení průtoku otáčením regulačního kuželu a zajištění kontramatkou. Vč. montážního rámečku
| 24074-1613 | Montáž ventilu | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v potrubí jako koncový prvek (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 102 | 8 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 127 | 1.5 | m | 0 |  |  | 0
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 9.5 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 20% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 15 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 2 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž zaslepení | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení K1 - učebny - klimatizace
K1.01 |  | Venkovní klimatizační jednotka | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Vnější jednotka systému VRV, chladicí výkon 30 kW, topný výkon 20 kW, příkon - 10,1 kW, napětí 400 V, hladina akustického výkonu - max. 76 dB(A), hladina akustického tlaku v 1 m - max. 57 dB(A).
Provozní rozsah: chlazení -5 ~ 52 0CDB, topení -20 ~ 15.5 0CWB.
(1) Chlazení: vnitřní teplota 27ºCDB, 19ºCWB; venkovní teplota 35ºCDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
(2) Topení: vnitřní teplota 20ºCDB; venkovní teplota 7ºCDB, 6ºCWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
|  | Montáž venkovní klimatizační jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na střeše (půdorys střechy) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
K1.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | 4 | ks | 0 |  |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladicí výkon 2,5 kW, topný výkon 3,2 kW, příkon - 30 W, napětí 230 V.
|  | Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
K1.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | 5 | ks | 0 |  |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 4,0 kW, příkon - 30 W, napětí 230 V.
|  | Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dálkový kabelový ovladač | 9 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž dálkového kabelového ovladače | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozbočka chladiva | 7 | ks | 0 |  |  | 0
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200
|  | Montáž rozbočky chladiva | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozbočka chladiva | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290
|  | Montáž rozbočky chladiva | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rozbočka chladiva | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 291-640
|  | Montáž rozbočky chladiva | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 80 | m | 0 |  |  | 0
|  | Montáž potrubí chladiva | 80 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Propojení mezi vnitřními a venkovní jednotkou (půdorysy 1.NP a střechou) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Chladivo R410a | 3.5 | kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní
|  | Montážní a spojovací materiál | 60 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava, výškové práce | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Nátěr potrubí (nad střechou objektu) - 2x základ, 2x vrchní, RAL dle architekta | 2 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 4 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | 1 | kpl | 280 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizační dokumentace | 24 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Zprovoznění, komplexní zkouška, zaregulování | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 0
[5 empty] | Kontrolní součty: |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové části dokumentace
zatřídění položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. s r.o., Brno
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva