## TV
TABULKA ZAŘÍZENÍ: MODERNIZACE 5.ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHEBU
Číslo zařízení | Pozice | Popis | Typ a dodavetel | Umístění č.mist. | Počet | Hmotnost | Hluk |  | Vzduchové údaje |  |  |  | Předúprava |  |  | Topný výkon |  |  |  |  | Chladící výkon | [6 empty] | Elektrická charakteristika |  |  |  |  | Ovládání zařízení | Poznámka
[7 empty] | Akustický výkon | Akustický tlak | PŘÍVOD |  | ODVOD | Externí tlak | PROVOZNÍ REŽIMY | Vstupní | ZZT/ZZV | Teploty |  | Potřebný výkon | Instalovaný výkon | Zdroj | Entalpie |  | Teploty |  | Potřebný výkon | Instalovaný výkon | Zdroj | Příkon | Proud | Napětí | Jištění | Zálohované napájení
[9 empty] | Čerstvý / cirkulační | CELKEM |  |  |  | Te1 |  | Te3 | Tp |  |  |  | He | Hp | Te | Tp
[5 empty] | ks | kg | dBA | dBA | m3/h | m3/h | m3/h | Pa |  | °C | % | °C |  | kW | kW |  | kJ/kg |  | °C |  | kW | kW |  | kW | A | V | A | kW
1.01 | VĚTRÁNÍ UČEBNY ELEKTROTECHNIKY | VZT jednotka | Duovent Compact DV 800 DI KL F7/M5 DVAV AH | střecha | 1 | 153 | 63/75 | 39 | 710 | 710 | 710 | 350 | ZIMA | -17.2 | 75 | 12.2 | 22 | 2.3425 | 2.3425 | ELE | [7 empty] | 0.33 | 1.4 | 230 |  |  | Vlastní - trvale snížený výkon, zvýšený dle CO2 či časový program, na teplotu přiváděného vzduchu | ZIMA - ZZT + ohřev ELE LÉTO - ZZT či obtok pokud te < ti, noční vychlazování + dochlazování pomocí zař. K1
[5 empty] | 1 | 21 |  | 50 |  |  |  |  | VNITŘNÍ | 22
[7 empty] | 63/73 | [5 empty] | LÉTO | 30.8 | [13 empty] | 3.6 | 16 | 230
[13 empty] | VNITŘNÍ | 24 | [13 empty] | 0.24 | 1 | 230
2.01 | VĚTRÁNÍ UČEBNY POLYTECHNIKY I. | VZT jednotka | Duovent Compact DV 800 DI KL F7/M5 DVAV AH | střecha | 1 | 153 | 63/75 | 39 | 570 | 570 | 570 | 250 | ZIMA | -17.2 | 75 | 12.2 | 22 | 1.8806 | 1.8806 | ELE | [7 empty] | 0.33 | 1.4 | 230 |  |  | Vlastní - trvale snížený výkon, zvýšený dle CO2 či časový program, na teplotu přiváděného vzduchu | ZIMA - ZZT + ohřev ELE LÉTO - ZZT či obtok pokud te < ti, noční vychlazování + dochlazování pomocí zař. K1
[5 empty] | 1 | 21 |  | 50 |  |  |  |  | VNITŘNÍ | 22
[7 empty] | 63/73 | [5 empty] | LÉTO | 30.8 | [13 empty] | 3.6 | 16 | 230
[13 empty] | VNITŘNÍ | 24 | [13 empty] | 0.24 | 1 | 230
3.01 | VĚTRÁNÍ UČEBNY POLYTECHNIKY II. | VZT jednotka | Duovent Compact DV 500 DI KL F7/M5 DVAV AH | střecha | 1 | 103 | 57/70 | 32 | 410 | 410 | 410 | 250 | ZIMA | -17.2 | 78 | 13.376 | 22 | 1.1904 | 1.1904 | ELE | [7 empty] | 0.18 | 0.8 | 230 |  |  | Vlastní - trvale snížený výkon, zvýšený dle CO2 či časový program, na teplotu přiváděného vzduchu | ZIMA - ZZT + ohřev ELE LÉTO - ZZT či obtok pokud te < ti, noční vychlazování + dochlazování pomocí zař. K1
[5 empty] | 1 | 21 |  | 50 |  |  |  |  | VNITŘNÍ | 22
[7 empty] | 58/69 | [5 empty] | LÉTO | 30.8 | [13 empty] | 2 | 8.7 | 230
[13 empty] | VNITŘNÍ | 24 | [13 empty] | 0.13 | 0.6 | 230
4.01 | VĚTRÁNÍ UČEBNY ROBOTIKY | VZT jednotka | Duovent Compact DV 500 DI KL F7/M5 DVAV AH | střecha | 1 | 103 | 57/70 | 32 | 450 | 450 | 450 | 250 | ZIMA | -17.2 | 78 | 13.376 | 22 | 1.3065 | 1.3065 | ELE | [7 empty] | 0.18 | 0.8 | 230 |  |  | Vlastní - trvale snížený výkon, zvýšený dle CO2 či časový program, na teplotu přiváděného vzduchu | ZIMA - ZZT + ohřev ELE LÉTO - ZZT či obtok pokud te < ti, noční vychlazování + dochlazování pomocí zař. K1
[5 empty] | 1 | 21 |  | 50 |  |  |  |  | VNITŘNÍ | 22
[7 empty] | 58/69 | [5 empty] | LÉTO | 30.8 | [13 empty] | 2 | 8.7 | 230
[13 empty] | VNITŘNÍ | 24 | [13 empty] | 0.13 | 0.6 | 230
5.01 | VĚTRÁNÍ SKLADU A PŘÍPRAVNY POMŮCEK POLYTECHNIKY | VZT jednotka | Duovent Compact DV 500 DI KL F7/M5 DVAV AH | střecha | 1 | 103 | 57/70 | 32 | 420 | 420 | 420 | 250 | ZIMA | -17.2 | 78 | 13.376 | 22 | 1.2194 | 1.2194 | ELE | [7 empty] | 0.18 | 0.8 | 230 |  |  | Vlastní - trvale snížený výkon, zvýšený dle CO2 či časový program, na teplotu přiváděného vzduchu | ZIMA - ZZT + ohřev ELE LÉTO - ZZT či obtok pokud te < ti, noční vychlazování + dochlazování pomocí zař. K1
[5 empty] | 1 | 21 |  | 50 |  |  |  |  | VNITŘNÍ | 22
[7 empty] | 58/69 | [5 empty] | LÉTO | 30.8 | [13 empty] | 2 | 8.7 | 230
[13 empty] | VNITŘNÍ | 24 | [13 empty] | 0.13 | 0.6 | 230
6.01 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | POTRUBNÍ VENTILÁTOR | TD 350/125 | v potrubí | 1 | 2 |  | 33/28 |  |  | 200 | 75 | [15 empty] | 0.026 | 0.11 | 230 |  |  | Elektro - pohybovým čidlem s doběhem 5-10 min či časovým programem (v provozu trvale během přestávek).
[5 empty] | 1 | 2 |  | 33/28 |  |  | 200 | 75 | [15 empty] | 0.026 | 0.11 | 230
7.01 | ÚKLID, SERVER | POTRUBNÍ VENTILÁTOR | TD 350/125 | v potrubí | 1 | 2 |  | 33/28 |  |  | 200 | 75 | [15 empty] | 0.026 | 0.11 | 230 |  |  | Elektro - společně s osvětlením s doběhem 5-10 min či časovým programem (v provozu max. 6x denně)
K1.01 | CHLAZENÍ HALY | VENKOVNÍ JEDNOTKA | RXYSQ 12TY1 | na střeše | 1 | 180 | 76 | 57 | 10920 | 10920 | [7 empty] | 20.4 | 32.8 | TČ R32 |  |  |  |  | 23.2 | 30.8 | TČ R32 | 10.4 | 13.4 | 400 | 32 (D) |  | MaR - kabelový ovladač | celkové elektrické připojení + napájení vnitřních jednotek
K1.02 |  | VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ | FXAQ 25B | na stěně | 1 | 12 | [12 empty] | 3.2 | [5 empty] | 2.4 | 2.5 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 25B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 3.2 | [5 empty] | 2.4 | 2.5 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 25B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 3.2 | [5 empty] | 2.3 | 2.5 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 25B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 3.2 | [5 empty] | 2.3 | 2.5 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 35B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2.8 | 3.2 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 35B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2.8 | 3.2 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 35B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2.6 | 3.2 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 35B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2.8 | 3.2 |  | 0.03 |  | 230
|  |  | FXAQ 35B |  | 1 | 12 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2.8 | 3.2 |  | 0.03 |  | 230
CELKEM | [15 empty] | TOPENÍ |  |  | 20.4 | R32 | CHLAZENÍ |  |  |  | R32 | 30.8 |  | 26.018