## TM
Číslo místnosti | Název místnosti | ZADANÉ HODNOTY | [5 empty] | VYPOČÍTANÉ HODNOTY | [6 empty] | POŽADOVANÉ |  | PŘIVÁDĚNÁ TEPLOTA |  | NAVRŽENÉ HODNOTY VĚTRÁNÍ |  |  |  | VYPOČÍTANÉ HODNOTY | [15 empty] | NAVRŽENÉ HODNOTY CHLAZENÍ / TOPENÍ
|  | Plocha | Výška | Objem | Počet osob |  | Tepelná ztráta prostupem | Tepelná zátěž |  |  |  |  | Produkce vlhkosti | Minimální přívod čerstvého vzduchu | LÉTO | ZIMA | LÉTO | ZIMA | Přívod čerstvý | Odvod | Intenzita výměny vzduchu | č. zař. | Tepelná zátěž odvedená VZT | Orientace | Venkovní | Vnitřní |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |  | Tepelné ztráty pokryté VZT | Požadavek na dochlazení prostoru | Požadavek na dotápění prostoru | Typ zařízení | CITELNÝ VÝKON CHLAZENÍ | CELKOVÝ VÝKON CHLAZENÍ | CELKOVÝ VÝKON TOPENÍ | č. zař.
[5 empty] | žáci | učitel |  | Osvětlení | Obsazen. | Zařízení | Prostupem/ Oslunění | CELKEM | [13 empty] | kanc. zařízení | technologie | osvětlení | osoby | zvířata
|  | m2 | m | m3 | - |  | W | W | W | W | W | W | g/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | m3/h | m3/h | cca x/h |  | kW |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  | g/h |  |  | kW | kW | kW |  | kW | kW | kW
2600
2600
| CHODBA | 29.5 |  |  |  |  | 2600
| ŠATNA | 10.5 |  |  |  |  | 2600
| SKLAD | 4.4 |  |  |  |  | 2600
| SPRCHA | 4.65 |  |  |  |  | 2600
| PŘEDSÍŇ | 2.4 |  |  |  |  | 2600
| CHODBA | 47.8 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.6 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.6 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.6 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.6 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| CHOV ZVÍŘAT | 13.7 |  |  |  |  | 2600
| WC | 3 |  |  |  |  | 2600
2600
1NP
101 | Chodba | 59.97 | 3 | 179.91 | [11 empty] | 15 |  |  |  | 700 | 3.8908 | Zař. 1
102 | Centrální rack školy | 5.3 | 3 | 15.9 | [10 empty] | 24 | 15 |  |  |  | 100 | 6.2893 | Zař. 6
103 | Úklidová komora - sklad | 7.05 | 3 | 21.15 | [11 empty] | 15 |  |  |  | 100 | 4.7281
104 | Učebna elektrotechniky | 41.89 | 3 | 125.67 | 16 | 1 |  | 335.12 | 962 | 150 | 3768 | 5215.12 | 1176 | 370 | 24 | 18 | 28 | 22 | 370 |  | 2.9442 | Zař. 1 | -0.24913 | [12 empty] | 0.49827 | 5.4643 | -0.49827 | FXFQ 32B | 2.6 | 3.2 | 4 | K1.03
[39 empty] | FXFQ 32B | 2.6 | 3.2 | 4 | K1.03
105 | Kabinet polytechniky a elektrotechniky | 20.39 | 3 | 61.17 |  | 2 |  | 163.12 | 148 | 300 | 1884 | 2495.12 | 0 | 100 | 24 | 18 | 28 | 22 | 100 |  | 1.6348 | Zař. 1 | -0.067333 | [12 empty] | 0.13467 | 2.5625 | -0.13467 | FXFQ 32B | 2.6 | 3.2 | 4 | K1.03
106 | WC pro ZP | 5.16 | 3 | 15.48 | [9 empty] | 0 |  | 20 |  |  |  | 100 | 6.4599 | Zař. 6
107 | Výlevka úklidové komory | 0.9 | 3 | 2.7 | [9 empty] | 0 |  | 15 |  |  |  | 50 | 18.5185
108 | Pohotovostní WC ženy / dívky | 2.99 | 3 | 8.97 | [9 empty] | 0 |  | 20 |  |  |  | 100 | 11.1483 | Zař. 6
109 | Pohotovostní WC muži / chlapci | 2.93 | 3 | 8.79 | [9 empty] | 0 |  | 20 |  |  |  | 100 | 11.3766
110 | Zádveří - vnější vstup - šatna | 8.6 | 3 | 25.8 | 12 |  |  |  | 666 |  |  | 666 | 882 | 240 | 24 | 15 | 28 | 22 | 240 |  | 0 | Zař. 1
111 | Pomocný sklad pomůcek | 17.28 | 3.1 | 53.568 | [9 empty] | 0 |  | 15
112 | Pomocný sklad pomůcek | 11.53 | 3.37 | 38.8561 | [9 empty] | 0 |  | 15 |  |  |  | 50 | 1.2868 | Zař. 2
113 | Učebna polytechniky | 64.74 | 3.3 | 213.642 | 26 | 1 |  | 517.92 | 1517 | 150 | 2941 | 5125.92 | 1911 | 570 | 24 | 20 | 28 | 22 | 570 | 470 | 2.1999 |  | -0.3838 | [12 empty] | 0.3838 | 5.5097 | -0.3838 | FXFQ 32B | 2.6 | 3.2 | 4 | K1.03
[39 empty] | FXFQ 32B | 2.6 | 3.2 | 4 | K1.03
114 | Přípravna pro učebnu polytechniky | 10.34 | 3 | 31.02 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 50 | 1.6119
115 | Učebna polytechniky | 72.25 | 3.3 | 238.425 | 18 | 1 |  | 578 | 1073 | 150 | 2496 | 4297 | 1323 | 410 | 24 | 20 | 28 | 22 | 410 | 310 | 1.7196 | Zař. 3 | -0.27607 | [12 empty] | 0.27607 | 4.5731 | -0.27607 | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
[39 empty] | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
116 | Přípravna pro učebnu polytechniky | 8.13 | 3 | 24.39 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 2.05
117 | Sklad pomůcek | 7.9 | 3 | 23.7 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 2.1097
118 | Učebna robotiky | 72.51 | 3.3 | 239.283 | 20 | 1 |  | 580.08 | 1184 | 150 | 2496 | 4410.08 | 1470 | 450 | 24 | 20 | 28 | 22 | 450 | 350 | 1.4627 | Zař. 4 | -0.303 | [12 empty] | 0.303 | 4.7131 | -0.303 | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
[39 empty] | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
119 | Přípravna pro učebnu robotiky | 8.05 | 3 | 24.15 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 2.0704
120 | Sklad pomůcek | 8.67 | 3 | 26.01 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 1.9223
121 | Sklad a přípravna pomůcek polytechniky a robotiky | 70.88 | 3.3 | 233.904 | 16 | 2 |  | 567.04 | 1036 | 300 | 2139 | 4042.04 | 1176 | 420 | 24 | 20 | 28 | 22 | 420 | 320 | 1.3681 | Zař. 5 | -0.2828 | [12 empty] | 0.2828 | 4.3248 | -0.2828 | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
[39 empty] | FXFQ 25B | 1.9 | 2.5 | 3.2 | K1.02
122 | Sklad pomůcek | 8.22 | 3 | 24.66 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 2.0276
123 | Sklad pomůcek | 7.5 | 3 | 22.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  | 50 | 2.2222
ZAŘ. 1 | UČEBNA ELEKTROTECHNIKY | 70.88 | 3 | 212.64 | 28 | 3 | #VALUE! |  |  |  |  | 8376.24 | 2058 | 710 |  |  |  |  | 710 | 700 | 3.339
ZAŘ. 2 | UČEBNA POLYTECHNIKY | 75.08 | 3.15 | 244.662 | 26 | 1 | #VALUE! |  |  |  |  | 5125.92 | 1911 | 570 |  |  |  |  | 570 | 570 | 2.3297
ZAŘ. 3 | UČEBNA POLYTECHNIKY | 88.28 | 3.1 | 286.515 | 18 | 1 | #VALUE! |  |  |  |  | 4297 | 1323 | 410 |  |  |  |  | 410 | 410 | 1.431
ZAŘ. 4 | UČEBNA ROBOTIKY | 89.23 | 3.1 | 289.443 | 20 | 1 | #VALUE! |  |  |  |  | 4410.08 | 1470 | 450 |  |  |  |  | 450 | 450 | 1.5547
ZAŘ. 5 | SKLAD A PŘÍPRAVA POMŮCEK POLYTECHNIKY | 86.6 | 3.1 | 281.064 | 16 | 2 | #VALUE! | NYNÍ POUZE PŘÍPRAVA |  |  |  | 4042.04 | 1176 | 420 |  |  |  |  | 420 | 420 | 1.4943
ZAŘ. K1 | CHLAZENÍ UČEBEN | 342.66 | 3.3 | 1112.094 | [18 empty] | -1.5621 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.8786 | 27.1474 | -1.8786 | RXYSQ 12TY1 | 24.4 | 31 | 39.2 | K1.01