## R
Zař.č. | Kód | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Celkem za jednot. | Dodávka | Montáž | Celkem za položku
Zařízení 1 větrání učebny elektrotechniky a kanceláře
1.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 211746 |  |  | 211746
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 8700 |  |  | 8700
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 16939.68 |  |  | 16939.68
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 237385.68 |  |  | 237385.68
1.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 2 | ks | 7871 |  |  | 15742
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování se sumátorem zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 629.68 |  |  | 629.68
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 8500.68 |  |  | 16371.68
1.02b |  | Sumátor k zapojení více čidel kvality vzduchu do společné VZT | 1 | ks | 561 |  |  | 561
Komunikační kabel z čidel kvality vzduchu do sumátoru a ze sumátoru do
rozvaděče VZT jednotky - prokabelování zajistí profese elektro
|  | Montáž sumátoru | 1 | ks |  | 44.88 |  |  | 44.88
|  | Umístění na stěně v prostoru skladu vedle rozvaděče jednotky (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 605.88 |  |  | 605.88
1.02c |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 10023 |  |  | 10023
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 801.84 |  |  | 801.84
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 10824.84 |  |  | 10824.84
1.03 |  | Požární klapka EI 45 pr. 250, ruční a teplotní | 2 | ks | 3071 |  |  | 6142
| 24071-5118 | Montáž požární klapky | 2 | ks |  | 460.65 |  |  | 921.3
|  | Umístění mezi skladem a chodbou (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 3531.65 |  |  | 7063.3
1.04 |  | Protidešťová žaluzie 315x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 2538 |  |  | 5076
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 380.7 |  |  | 761.4
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2918.7 |  |  | 5837.4
1.05 |  | Tlumič hluku pr. 250 dl. 900mm | 4 | ks | 3250 |  |  | 13000
| 24076-1118 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 487.5 |  |  | 1950
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3737.5 |  |  | 14950
1.06 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 400x200, s regulací R2 | 1 | ks | 813 |  |  | 813
1.07 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 400x150, s regulací R2 | 2 | ks | 739 |  |  | 1478
1.08 |  | Přívodní vyústka dvouřadá 200x150, s regulací R2 | 1 | ks | 536 |  |  | 536
1.09 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 2 | ks | 674 |  |  | 1348
| 24074-2113 | Montáž vyústky | 6 | ks |  | 121.95 |  |  | 731.7
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 2883.95 |  |  | 4906.7
1.10 |  | Průchozí stěnový ventil čtyřhranný 600x130 se zvukovou izolací | 2 | ks | 2155 |  |  | 4310
|  | Montáž stěnového ventilu | 2 | ks |  | 323.25 |  |  | 646.5
|  | Umístění ve stěně z učebny do chodby (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 2478.25 |  |  | 4956.5
|  | Potrubí Spiro pr. 180 | 15 | m | 235 |  |  | 3525
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 12 | m | 260 |  |  | 3120
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 50% tvarovek | 8 | m | 540 |  |  | 4320
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 35 | m |  | 189 |  |  | 6615
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1224 |  |  | 17580
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek | 3 | m2 | 370 |  |  | 1110
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek | 3 | m2 | 502 |  |  | 1506
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 6 | m2 |  | 129.5 |  |  | 777
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1001.5 |  |  | 3393
|  | Tepelná izolace kaučuková tl. 20 samolep METAL | 5 | m2 | 750 |  |  | 3750
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 225 |  |  | 1125
|  | Rozvod potrubí v prostoru chodby po tlumiče hluku (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 975 |  |  | 4875
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 450 |  |  | 4500
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 585 |  |  | 5850
Zařízení 2 větrání učebny polytechniky I.
2.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 211746 |  |  | 211746
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 8700 |  |  | 8700
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 16939.68 |  |  | 16939.68
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 237385.68 |  |  | 237385.68
2.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7871 |  |  | 7871
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 629.68 |  |  | 629.68
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 8500.68 |  |  | 8500.68
2.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 10023 |  |  | 10023
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 801.84 |  |  | 801.84
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 10824.84 |  |  | 10824.84
2.03 |  | Protidešťová žaluzie 315x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 2538 |  |  | 5076
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 380.7 |  |  | 761.4
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2918.7 |  |  | 5837.4
2.04 |  | Tlumič hluku pr. 250 dl. 900mm | 4 | ks | 3250 |  |  | 13000
| 24076-1118 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 487.5 |  |  | 1950
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3737.5 |  |  | 14950
2.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 250/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 2144 |  |  | 10720
2.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 500x200, s regulací R1 | 1 | ks | 761 |  |  | 761
2.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 445 |  |  | 890
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 114.15 |  |  | 913.2
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3464.15 |  |  | 13284.2
|  | Potrubí Spiro pr. 125 | 2 | m | 180 |  |  | 360
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek | 10 | m | 430 |  |  | 4300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 150.5 |  |  | 1806
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 760.5 |  |  | 6466
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 362 |  |  | 362
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 2 | m2 | 580 |  |  | 1160
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3 | m2 |  | 126.7 |  |  | 380.1
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1068.7 |  |  | 1902.1
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 450 |  |  | 4500
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 585 |  |  | 5850
Zařízení 3 větrání učebny polytechniky II.
3.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 185749 |  |  | 185749
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 8700 |  |  | 8700
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 14859.92 |  |  | 14859.92
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 209308.92 |  |  | 209308.92
3.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7871 |  |  | 7871
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 629.68 |  |  | 629.68
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 8500.68 |  |  | 8500.68
3.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 10023 |  |  | 10023
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 801.84 |  |  | 801.84
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 10824.84 |  |  | 10824.84
3.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 2345 |  |  | 4690
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 351.75 |  |  | 703.5
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2696.75 |  |  | 5393.5
3.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 2774 |  |  | 11096
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 416.1 |  |  | 1664.4
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3190.1 |  |  | 12760.4
3.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 1756 |  |  | 8780
3.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 674 |  |  | 674
3.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 445 |  |  | 890
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 101.1 |  |  | 808.8
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 2976.1 |  |  | 11152.8
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 180 |  |  | 360
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 430 |  |  | 4300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 150.5 |  |  | 1806
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 760.5 |  |  | 6466
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 362 |  |  | 362
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 560 |  |  | 840
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 580 |  |  | 580
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 126.7 |  |  | 443.45
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1628.7 |  |  | 2225.45
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 450 |  |  | 4500
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 585 |  |  | 5850
Zařízení 4 větrání učebny robotiky
4.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 185749 |  |  | 185749
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 8700 |  |  | 8700
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 14859.92 |  |  | 14859.92
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 209308.92 |  |  | 209308.92
4.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7871 |  |  | 7871
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 629.68 |  |  | 629.68
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 8500.68 |  |  | 8500.68
4.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 10023 |  |  | 10023
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 801.84 |  |  | 801.84
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 10824.84 |  |  | 10824.84
4.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 2345 |  |  | 4690
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 351.75 |  |  | 703.5
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2696.75 |  |  | 5393.5
4.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 2774 |  |  | 11096
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 416.1 |  |  | 1664.4
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3190.1 |  |  | 12760.4
4.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 1756 |  |  | 8780
4.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 674 |  |  | 674
4.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 445 |  |  | 890
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 101.1 |  |  | 808.8
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 2976.1 |  |  | 11152.8
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 180 |  |  | 360
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 430 |  |  | 4300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 150.5 |  |  | 1806
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 760.5 |  |  | 6466
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 362 |  |  | 362
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 560 |  |  | 840
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 580 |  |  | 580
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 126.7 |  |  | 443.45
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1628.7 |  |  | 2225.45
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 450 |  |  | 4500
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 585 |  |  | 5850
Zařízení 5 větrání skladu a přípravny pomůcek polytechniky
5.01 |  | Kompaktní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem | 1 | ks | 185749 |  |  | 185749
ve vnitřním podstropním provedení s elektrickým ohřívačem a autonomním
systémem měřní a regulace vč. prokabelování s externím ovladačem
Podstropní provedení, dvojitý sandwichový panel tl. 45mm plněný minerální vatou
Panely z lakovaného ocelového plechu s vysokou odolností proti korozi.
Složení:
- přívod: pružná manžeta, klapka, přívodní filtr F7, přívodní část deskového
výměníku s obtokovou klapkou, elektrický ohřívač,
přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
- odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odtahová část deskového výměníku
odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta
Výkonnové parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.
vč. příslušenství - upínací manžety 4ks, sifon 2ks a ovladač pro umístění
na stěnu vedle dveří vč. 10m kabelu, rozvaděč na zdi skladu
Splňuje požadavky nař.EU č.1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.
|  | STARTPACK - zprovoznění jednotky odbornou firmou | 1 | kpl |  | 8700 |  |  | 8700
| 24051-1320 | Montáž vzduchotechnické jednotky | 1 | ks |  | 14859.92 |  |  | 14859.92
|  | Umístění pod stropem skladu (výkres "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 209308.92 |  |  | 209308.92
5.02a |  | Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7871 |  |  | 7871
Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení
VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 629.68 |  |  | 629.68
|  | Umístění na stěně v prostoru katedry vedle ovladače (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 8500.68 |  |  | 8500.68
5.02b |  | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru 12/15W | 1 | ks | 10023 |  |  | 10023
|  | Montáž čidla | 1 | ks |  | 801.84 |  |  | 801.84
|  | Umístění v potrubí nasávání (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 10824.84 |  |  | 10824.84
5.03 |  | Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta a upevňonvacího rámečku | 2 | ks | 2345 |  |  | 4690
| 24073-4216 | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 351.75 |  |  | 703.5
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2696.75 |  |  | 5393.5
5.04 |  | Tlumič hluku pr. 200 dl. 900mm | 4 | ks | 2774 |  |  | 11096
| 24076-1116 | Montáž tlumiče hluku | 4 | ks |  | 416.1 |  |  | 1664.4
|  | Umístění v potrubí před a za jednotkou (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 3190.1 |  |  | 12760.4
5.05 |  | Potrubí s dýzami přívodní pr. 200/ profil výseče 180/ délka 1m, RAL dle stavby | 5 | ks | 1756 |  |  | 8780
5.06 |  | Odvodní vyústka jednořadá 400x200, s regulací R1 | 1 | ks | 674 |  |  | 674
5.07 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 445 |  |  | 890
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 8 | ks |  | 101.1 |  |  | 808.8
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 2976.1 |  |  | 11152.8
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek | 2 | m | 180 |  |  | 360
|  | Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek | 10 | m | 430 |  |  | 4300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 12 | m |  | 150.5 |  |  | 1806
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 760.5 |  |  | 6466
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650 | 1 | m2 | 362 |  |  | 362
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 80% tvarovek | 1.5 | m2 | 560 |  |  | 840
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 90% tvarovek | 1 | m2 | 580 |  |  | 580
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 3.5 | m2 |  | 126.7 |  |  | 443.45
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 1628.7 |  |  | 2225.45
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 10 | m2 | 450 |  |  | 4500
|  | Montáž tepelné izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
|  | Rozvod potrubí ve skladu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 585 |  |  | 5850
Zařízení 6 - sociální zázemí
6.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 2 | kpl | 4339 |  |  | 8678
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 2 | kpl |  | 650.85 |  |  | 1301.7
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4989.85 |  |  | 9979.7
6.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 2 | ks | 1871 |  |  | 3742
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 2 | ks |  | 280.65 |  |  | 561.3
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 2151.65 |  |  | 4303.3
6.03 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 100 | 5 | ks | 360 |  |  | 1800
6.04 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 125 | 1 | ks | 390 |  |  | 390
Z ocelového plechu s těsněním z pěnové hmoty. Nastavení průtoku otáčením regulačního kuželu a zajištění kontramatkou. Vč. montážního rámečku
| 24074-1613 | Montáž ventilu | 6 | ks |  | 58.5 |  |  | 351
|  | Umístění v potrubí jako koncový prvek (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 808.5 |  |  | 2541
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 102 | 8 | m | 183 |  |  | 1464
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 127 | 1.5 | m | 209 |  |  | 313.5
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 9.5 | m |  | 73.15 |  |  | 694.925
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 465.15 |  |  | 2472.425
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 20% tvarovek | 5 | m | 280 |  |  | 1400
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 10 | m | 330 |  |  | 3300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 15 | m |  | 98 |  |  | 1470
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 708 |  |  | 6170
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 2 | ks | 230 |  |  | 460
|  | Montáž zaslepení | 2 | ks |  | 80.5 |  |  | 161
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 310.5 |  |  | 621
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 5 | m2 | 450 |  |  | 2250
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 135 |  |  | 675
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 585 |  |  | 2925
Zařízení 7 - úklid, server
7.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 1 | kpl | 4339 |  |  | 4339
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | kpl |  | 650.85 |  |  | 650.85
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4989.85 |  |  | 4989.85
7.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 1 | ks | 1871 |  |  | 1871
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 1 | ks |  | 280.65 |  |  | 280.65
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 2151.65 |  |  | 2151.65
7.03 |  | Odvodní vyústka jednořadá 200x100, s regulací R1 | 2 | ks | 445 |  |  | 890
| 24074-2113 | Montáž vyústek | 2 | ks |  | 66.75 |  |  | 133.5
|  | Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 511.75 |  |  | 1023.5
7.04 |  | Stěnová mřížka jednořadá 300x150 | 4 | ks | 307 |  |  | 1228
|  | Montáž stěnové mřížky | 4 | ks |  | 46.05 |  |  | 184.2
|  | Umístění ve stěně do chodby (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 353.05 |  |  | 1412.2
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 5 | m | 330 |  |  | 1650
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 5 | m |  | 115.5 |  |  | 577.5
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 445.5 |  |  | 2227.5
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 1 | ks | 230 |  |  | 230
|  | Montáž zaslepení | 1 | ks |  | 80.5 |  |  | 80.5
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 310.5 |  |  | 310.5
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | 0.5 | m2 | 560 |  |  | 280
| 24082-1317 | Montáž čtyřhranného potrubí | 0.5 | m2 |  | 196 |  |  | 98
|  | Rozvod potrubí (výkresy "Půdorysu 1.NP*) |  |  |  |  | 196 |  |  | 378
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 2.5 | m2 | 450 |  |  | 1125
|  | Montáž tepelné izolace | 2.5 | m2 |  | 135 |  |  | 337.5
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 585 |  |  | 1462.5
Zařízení 6 - sociální zázemí
6.01 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 (200 m3/h, 70 Pa) | 2 | kpl | 4339 |  |  | 8678
Skříň i oběžné kolo ventilátoru z plastu. Střídavý motor s dvojím vinutím s tepelnou pojistkou. Krytí IP44. Bude dodáno vč.zpětné klapky pr. 125 a pružných manžet 2ks.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 2 | kpl |  | 650.85 |  |  | 1301.7
|  | Umístění v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4989.85 |  |  | 9979.7
6.02 |  | Střešní hlavice pr. 125 | 2 | ks | 1871 |  |  | 3742
Střešní hlavice kruhová, komaxitová barva, odstín RAL dle architekta
| 24076--2112 | Montáž střešní hlavice | 2 | ks |  | 280.65 |  |  | 561.3
|  | Umístění na střeše objektu |  |  |  |  | 2151.65 |  |  | 4303.3
6.03 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 100 | 5 | ks | 360 |  |  | 1800
6.04 |  | Talířový ventil odvodní kovový pr. 125 | 1 | ks | 390 |  |  | 390
Z ocelového plechu s těsněním z pěnové hmoty. Nastavení průtoku otáčením regulačního kuželu a zajištění kontramatkou. Vč. montážního rámečku
| 24074-1613 | Montáž ventilu | 6 | ks |  | 58.5 |  |  | 351
|  | Umístění v potrubí jako koncový prvek (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 808.5 |  |  | 2541
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 102 | 8 | m | 183 |  |  | 1464
|  | Ohebná akusticky izolovaná hadice pr. 127 | 1.5 | m | 209 |  |  | 313.5
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 9.5 | m |  | 73.15 |  |  | 694.925
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 465.15 |  |  | 2472.425
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 20% tvarovek | 5 | m | 280 |  |  | 1400
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 10 | m | 330 |  |  | 3300
| 24084-1116 | Montáž Spira potrubí | 15 | m |  | 98 |  |  | 1470
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 708 |  |  | 6170
|  | Zaslepení potrubí pr. 125 vč. odvodnění | 2 | ks | 230 |  |  | 460
|  | Montáž zaslepení | 2 | ks |  | 80.5 |  |  | 161
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 310.5 |  |  | 621
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | 5 | m2 | 450 |  |  | 2250
|  | Montáž tepelné izolace | 5 | m2 |  | 135 |  |  | 675
|  | Rozvod potrubí (půdorys 1.NP až střecha) |  |  |  |  | 585 |  |  | 2925
Zařízení K1 - učebny - klimatizace
K1.01 |  | Venkovní klimatizační jednotka | 1 | ks | 241156 |  |  | 241156
Vnější jednotka systému VRV, chladicí výkon 30 kW, topný výkon 20 kW, příkon - 10,1 kW, napětí 400 V, hladina akustického výkonu - max. 76 dB(A), hladina akustického tlaku v 1 m - max. 57 dB(A).
Provozní rozsah: chlazení -5 ~ 52 0CDB, topení -20 ~ 15.5 0CWB.
(1) Chlazení: vnitřní teplota 27ºCDB, 19ºCWB; venkovní teplota 35ºCDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
(2) Topení: vnitřní teplota 20ºCDB; venkovní teplota 7ºCDB, 6ºCWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
|  | Montáž venkovní klimatizační jednotky | 1 | ks |  | 25000 |  |  | 25000
|  | Umístění na střeše (půdorys střechy) |  |  |  |  | 266156 |  |  | 266156
K1.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | 4 | ks | 20401 |  |  | 81604
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladicí výkon 2,5 kW, topný výkon 3,2 kW, příkon - 30 W, napětí 230 V.
|  | Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 4 | ks |  | 6000 |  |  | 24000
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 26401 |  |  | 105604
K1.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | 5 | ks | 20834 |  |  | 104170
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 4,0 kW, příkon - 30 W, napětí 230 V.
|  | Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 5 | ks |  | 6000 |  |  | 30000
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 26834 |  |  | 134170
|  | Dálkový kabelový ovladač | 9 | ks | 4692 |  |  | 42228
|  | Montáž dálkového kabelového ovladače | 9 | ks |  | 703.8 |  |  | 6334.2
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 5395.8 |  |  | 48562.2
|  | Rozbočka chladiva | 7 | ks | 3489 |  |  | 24423
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200
|  | Montáž rozbočky chladiva | 7 | ks |  | 523.35 |  |  | 3663.45
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4012.35 |  |  | 28086.45
|  | Rozbočka chladiva | 2 | ks | 4074 |  |  | 8148
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290
|  | Montáž rozbočky chladiva | 2 | ks |  | 611.1 |  |  | 1222.2
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4685.1 |  |  | 9370.2
|  | Rozbočka chladiva | 1 | ks | 3839 |  |  | 3839
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 291-640
|  | Montáž rozbočky chladiva | 1 | ks |  | 575.85 |  |  | 575.85
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 4414.85 |  |  | 4414.85
|  | Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 80 | m | 800 |  |  | 64000
|  | Montáž potrubí chladiva | 80 | m |  | 120 |  |  | 9600
|  | Propojení mezi vnitřními a venkovní jednotkou (půdorysy 1.NP a střechou) |  |  |  |  | 920 |  |  | 73600
|  | Chladivo R410a | 3.5 | kg | 600 |  | 600 | 2100 |  | 2100
Ostatní
|  | Montážní a spojovací materiál | 60 | kg | 120 | 40 | 160 | 7200 | 2400 | 9600
|  | Doprava, výškové práce | 1 | kpl |  | 79817 |  |  | 79817 | 79817
|  | Nátěr potrubí (nad střechou objektu) - 2x základ, 2x vrchní, RAL dle architekta | 2 | m2 |  | 800 |  |  | 1600 | 1600
|  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 4 | hod |  | 500 | 500 |  | 2000 | 2000
|  | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | ks |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
|  | Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | 1 | kpl | 280 |  |  | 2500 |  | 2500
|  | Realizační dokumentace | 24 | hod |  | 500 | 500 |  | 12000 | 12000
|  | Dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 750 |  |  | 9000 | 9000
|  | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 400 |  |  | 3200 | 3200
|  | Zprovoznění, komplexní zkouška, zaregulování | 1 | ks |  | 25000 |  |  | 25000 | 25000
|  | Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 2353809.9
[5 empty] | Kontrolní součty: |  |  | 1926096 | 427713.9 | 2353809.9
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové části dokumentace
zatřídění položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. s r.o., Brno
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva