## TM
Číslo místnosti | Název místnosti | ZADANÉ HODNOTY | [5 empty] | VYPOČTENÉ HODNOTY | [6 empty] | POŽADOVANÉ |  | PŘIVÁDĚNÁ TEPLOTA |  | NAVRŽENÉ HODNOTY VĚTRÁNÍ |  |  |  | VYPOČTENÉ HODNOTY |  |  |  | NAVRŽENÉ HODNOTY LOKÁLNÍHO CHLAZENÍ / TOPENÍ
|  | Plocha | Výška | Objem | Počet osob |  | Tepelná ztráta prostupem | Tepelná zátěž |  |  |  |  | Produkce vlhkosti | Minimální přívod čerstvého vzduchu | LÉTO | ZIMA | LÉTO | ZIMA | Přívod | Odvod | Výměna vzduchu | č. zař. | Tepelná zátěž odvedená VZT | Tepelné ztráty pokryté větráním | Požadavek na dochlazení | Požadavek na dotopení | Typ zařízení | CITELNÝ VÝKON CHLAZENÍ | CELKOVÝ VÝKON CHLAZENÍ | CELKOVÝ VÝKON TOPENÍ | č. zař.
[5 empty] | Žáci | Učitel |  | Osvětlení | Obsazen. | Zařízení | Oslunění / Prostupem | CELKEM | [6 empty] | Čerstvý
|  | m2 | m | m3 | - | - | W | W | W | W | W | W | g/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | m3/h | m3/h | cca x/h |  | kW | kW | kW | kW |  | kW | kW | kW
1NP
| Recepce | 47.08 | 3.2 | 150.656 |  | 6 |  | 376.64 | 432 | 540 | 10577 | 11925.64 | 696 | 300 | 24 | 22 | 28 | 22 | 400 | 400 | 2.6551 | Zař. 1 | -0.53867 | 0 | 12.4643 | 0 | FXAQ 63A | 4.7 | 6.2 | 8 | K1.03
[27 empty] | FXAQ 63A | 4.7 | 6.2 | 8 | K1.03
| Multimediální jazyková učebna | 34.91 | 3.2 | 111.712 | 18 | 1 |  | 279.28 | 972 | 150 |  | 1401.28 | 1286 | 410 | 24 | 22 | 28 | 22 | 400 | 400 | 3.5806 | Zař. 1
| Víceúčelový sál | 62.22 | 3.2 | 199.104 | 60 | 2 |  | 497.76 | 3144 | 1200 |  | 4841.76 | 4132 | 1300 | 24 | 22 | 28 | 22 | 1400 | 1400 | 7.0315 | Zař. 1 | -1.8853 | 0 | 6.7271 | 0 | FXAQ 50A | 3.8 | 4.2 | 6.3 | K1.02
[27 empty] | FXAQ 50A | 3.8 | 4.2 | 6.3 | K1.02
| Filmové vysílací studio | 10.96 | 3.2 | 35.072 |  | 1 |  | 87.68 | 72 | 150 | 1270 | 1579.68 | 116 | 50 | 24 | 22 | 28 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.5797 | 0
| Fotoateliér | 11.29 | 3.2 | 36.128 |  | 1 |  | 90.32 | 72 | 150 |  | 312.32 | 116 | 50 | 24 | 22 | 28 | 22 |  |  | 0
ZAŘ. 1 | VĚTRÁNÍ UČEBNY A SÁLU | 166.46 | 3.2 | 532.672 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 20060.68 | [6 empty] | 2200 | 2200 | 4.1301
ZAŘ. K1 | CHLAZENÍ UČEBEN | [23 empty] | 20.7711 |  | RXYSQ 10TY1 | 17 | 20.8 | 28.6 | K1.01