## tv
MODERNIZACE VESTIBULU 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHEBU
Číslo zařízení | Pozice | Popis | Typ a dodavetel | Umístění č.mist. | Počet | Hmotnost | Hluk |  |  | Vzduchové údaje |  |  | Předúprava |  | Topný výkon |  |  |  |  | Chladící výkon |  |  |  |  | Elektrická charakteristika |  |  |  | Ovládání zařízení | Poznámka
[7 empty] | Akustický výkon | Akustický tlak | PŘÍVOD |  | ODVOD | Externí tlak | Vstupní | ZZT | Teploty |  | Potřebný výkon | Instalovaný výkon | Zdroj | Teploty |  | Potřebný výkon | Instalovaný výkon | Zdroj | Příkon | Proud | Napětí | Jištění
[9 empty] | čerstvý/cirkulační | CELKEM |  |  | Te1 |  | Te3 | Tp |  |  |  | Te | Tp
[5 empty] | ks | kg | dBA | dBA | m3/h | m3/h | m3/h | Pa | °C | % | °C |  | kW | kW |  | °C |  | kW | kW |  | kW | A | V | A
Zař. 1 | 1.01 | VĚTRÁNÍ UČEBNY, RECEPCE A SÁLU | Duovent Compact DV 2200 DI KL F7/M5 DVAV P TOP | v technické místnosti | 1 | 321 | 64/83 | 61 | 2200 | 2200 |  | 350 | -17.2 | 86 | 16.512 | 22 | 4.0648 | 9 | ELE | [5 empty] | 0.72 | 1 | 3x400 |  | Vlastní - trvale na nízké otáčky max. 25% výkonu jednotky, nárazové čidla CO2
[13 empty] | 22 | [11 empty] | 9 | 13 | 3x400
[7 empty] | 71/78 |  |  |  | 2200 | 350 | 30.8 |  | 30.8 | [9 empty] | 0.58 | 0.8 | 3x400
26
Zař. K1 | K1.01 | VENKOVNÍ JEDNOTKA | RXYSQ 10TY1 | na fasádě | 1 | 175 | 74 | 55 | 10200 | [5 empty] | 11 | 20 | 28.6 | 30.906 | TČ R32 | 30 | 22 | 20.8 | 27.472 | TČ R32 | 8.54 | 10.7 | 400 | 25 (D) | MaR - kabelový ovladač + centrální ON/OFF | celkové elektrické připojení + napájení vnitřních jednotek
[15 empty] | #VALUE! | 22 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 22 | #VALUE!
| K1.02 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | FXAQ 50A | 311a | 1 | [11 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 0.033 |  | 230
|  |  | FXAQ 50A | 311a | 1 | [11 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 0.033 |  | 230
| K1.03 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | FXAQ 63A | 315 | 1 | [11 empty] | 8 |  |  |  |  | 5.7 |  |  | 0.05 |  | 230
|  |  | FXAQ 63A | 315 | 1 | [11 empty] | 8 |  |  |  |  | 5.7 |  |  | 0.05 |  | 230
CELKEM | [17 empty] | 30.906 |  |  |  |  | 27.472 |  | 19.006