## R
Zař.č. | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Cena za jednotku celkem | Dodávka | Montáž | Celkem za položku
Zařízení 1 - větrání učebny, sálu a recepce
1.01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní TOP provedení, vč. příslušenství | 1 | ks | 236315 |  |  | 236315
- přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr F7, deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 86 %), elektrický ohřívač (Qt=9 kW), ventilátor s EC motorem (2200 m3/h, 350 Pa)
- odvod: pružná manžeta, filtr M5, deskový výměník ZZT, ventilátor (2200 m3/h, 350 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky:
- ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu
- plynulá změna otáček, regulace na variabilní průtok
- regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty za jednotkou)
- ovládání a plynulá regulace elektrického ohřívače
- ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů)
- přívod vzduchu - zavřeno / otevřeno
- odvod vzduchu - zavřeno / otevřeno
- obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu
- signalizace poruchy ventilátorů
- dálkové ovládání jednotky
- vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 18905.2 |  |  | 18905.2
[6 empty] | 255220.2 |  |  | 255220.2
1.01b | Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže | 1 | ks | 12189 |  |  | 12189
Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná
| Montáž čidla kouře a propojení | 1 | ks |  | 1828.35 |  |  | 1828.35
[6 empty] | 14017.35 |  |  | 14017.35
1.02 | Textiní vyústka přívodní půlkruh, rozměr 200mm, délka 3000mm, průtok 400m3/h | 2 | ks | 8500 |  |  | 17000
hliníkový profil
1.03 | Textiní vyústka přívodní kruhová, rozměr 200mm, délka 6200mm, průtok 700m3/h | 2 | ks | 10500 |  |  | 21000
hliníkový profil
| Montáž textilní vyústky | 4 | ks |  | 1575 |  |  | 6300
[6 empty] | 20575 |  |  | 44300
1.04 | Regulační klapka kruhová pr. 200, ovládání ruční | 2 | ks | 750 |  |  | 1500
1.05 | Regulační klapka čtyřhranná 200x100, ovládání ruční | 2 | ks | 938 |  |  | 1876
| Montáž klapky | 4 | ks |  | 140.7 |  |  | 562.8
[6 empty] | 1828.7 |  |  | 3938.8
1.06 | Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x300, hliník. provedení | 2 | ks | 1052 |  |  | 2104
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
1.07 | Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, hliník. provedení | 2 | ks | 885 |  |  | 1770
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
| Montáž vyústky | 4 | ks |  | 132.75 |  |  | 531
[6 empty] | 2069.75 |  |  | 4405
1.08 | Výfukový kus 400x280, vč. síta z tahokovu | 1 | ks | 1250 |  |  | 1250
| Montáž výfukového kusu | 1 | ks |  | 187.5 |  |  | 187.5
[6 empty] | 1437.5 |  |  | 1437.5
1.09 | Protidešťová žaluzie PŽALS-UR-S 400x500 se sítem | 1 | ks | 2836 |  |  | 2836
| Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 425.4 |  |  | 425.4
[6 empty] | 3261.4 |  |  | 3261.4
1.10 | Tlumič hluku 400x400, dl. 1000 | 8 | ks | 1790 |  |  | 14320
sestavený z tlumících buněk 200x400x1000 (2 ks)
| Montáž tlumiče hluku | 8 | ks |  | 268.5 |  |  | 2148
[6 empty] | 2058.5 |  |  | 16468
| Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek | 2 | m | 330 |  |  | 660
| Montáž Spira potrubí | 2 | m |  | 115.5 |  |  | 231
[6 empty] | 445.5 |  |  | 891
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | 5 | m2 | 550 |  |  | 2750
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 30% tvarovek | 40 | m2 | 647 |  |  | 25880
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek | 20 | m2 | 573 |  |  | 11460
| Montáž čtyřhranného potrubí | 65 | m2 |  | 200.55 |  |  | 13035.75
[6 empty] | 1970.55 |  |  | 53125.75
| Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie | 10 | m2 | 600 |  |  | 6000
| Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40 mm, do plechu | 5 | m2 | 900 |  |  | 4500
| Montáž tepelné izolace | 15 | m2 |  | 135 |  |  | 2025
[6 empty] | 1635 |  |  | 12525
| Požární izolace EI30 | 10 | m2 | 900 |  |  | 9000
| Montáž požární izolace | 10 | m2 |  | 135 |  |  | 1350
[6 empty] | 1035 |  |  | 10350
Zařízení K1 - chlazení učeben
K1.01 | Venkovní klimatizační jednotka systému miniVRV | 1 | ks | 207776 |  |  | 207776
Vnější jednotka systému miniVRV, chladicí výkon 22,9 kW, příkon - 8,54 kW, napětí 400 V
| Montáž venkovní klimatizační jednotky | 1 | ks |  | 25000 |  |  | 25000
[6 empty] | 232776 |  |  | 232776
K1.03 | Vnitřní nástěnná jednotka systému miniVRV, Qch 4,9 kW, Qt 6,3 kW | 2 | ks | 24970 |  |  | 49940
K1.02 | Vnitřní nástěnná jednotka systému miniVRV, Qch 6,2 kW, Qt 8,0 kW | 2 | ks | 25615 |  |  | 51230
| Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 4 | ks |  | 6000 |  |  | 24000
[6 empty] | 56585 |  |  | 125170
| Dálkový kabelový ovladač | 4 | ks | 4692 |  |  | 18768
| Montáž dálkového kabelového ovladače | 4 | ks |  | 703.8 |  |  | 2815.2
[6 empty] | 5395.8 |  |  | 21583.2
| Rozbočka chladiva | 2 | ks | 3489 |  |  | 6978
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200
| Montáž rozbočky chladiva | 2 | ks |  | 523.35 |  |  | 1046.7
[6 empty] | 4012.35 |  |  | 8024.7
| Rozbočka chladiva | 1 | ks | 4074 |  |  | 4074
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290
| Montáž rozbočky chladiva | 1 | ks |  | 611.1 |  |  | 611.1
[6 empty] | 4685.1 |  |  | 4685.1
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 40 | m | 1250 |  |  | 50000
| Montáž potrubí chladiva | 40 | m |  | 187.5 |  |  | 7500
[6 empty] | 1437.5 |  |  | 57500
Ostatní
| Montážní a spojovací materiál | 43 | kg | 120 | 40 | 160 | 5160 | 1720 | 6880
| Doprava, výškové práce | 1 | kpl |  | 31947 | 31947 |  | 31947 | 31947
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 2 | hod |  | 500 | 500 |  | 1000 | 1000
| Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | ks |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
| Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | 1 | kpl | 280 | 2500 |  | 2500 |  | 2500
| Zprovoznění, komplexní zkouška, zaregulování VZT jednotky | 1 | kpl |  | 12500 | 12500 |  | 12500 | 12500
| Realizační dokumentace | 8 | hod |  | 750 | 750 |  | 6000 | 6000
| Dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 500 | 500 |  | 3000 | 3000
| Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 4 | hod |  | 800 | 800 |  | 3200 | 3200
| Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 944706
|  |  |  | Kontrolní součty: |  |  | 768836 | 175870 | 944706
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové dokumentace ve formátu dwg
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva