## R
Zař.č. | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Cena za jednotku celkem | Dodávka | Montáž | Celkem za položku
Zařízení 1 - větrání učebny, sálu a recepce
1.01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní TOP provedení, vč. příslušenství | 1 | ks | 0 |  |  | 0
- přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr F7, deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 86 %), elektrický ohřívač (Qt=9 kW), ventilátor s EC motorem (2200 m3/h, 350 Pa)
- odvod: pružná manžeta, filtr M5, deskový výměník ZZT, ventilátor (2200 m3/h, 350 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky:
- ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu
- plynulá změna otáček, regulace na variabilní průtok
- regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty za jednotkou)
- ovládání a plynulá regulace elektrického ohřívače
- ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů)
- přívod vzduchu - zavřeno / otevřeno
- odvod vzduchu - zavřeno / otevřeno
- obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu
- signalizace poruchy ventilátorů
- dálkové ovládání jednotky
- vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.01b | Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná
| Montáž čidla kouře a propojení | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.02 | Textiní vyústka přívodní půlkruh, rozměr 200mm, délka 3000mm, průtok 400m3/h | 2 | ks | 0 |  |  | 0
hliníkový profil
1.03 | Textiní vyústka přívodní kruhová, rozměr 200mm, délka 6200mm, průtok 700m3/h | 2 | ks | 0 |  |  | 0
hliníkový profil
| Montáž textilní vyústky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.04 | Regulační klapka kruhová pr. 200, ovládání ruční | 2 | ks | 0 |  |  | 0
1.05 | Regulační klapka čtyřhranná 200x100, ovládání ruční | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| Montáž klapky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.06 | Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x300, hliník. provedení | 2 | ks | 0 |  |  | 0
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
1.07 | Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, hliník. provedení | 2 | ks | 0 |  |  | 0
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
| Montáž vyústky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.08 | Výfukový kus 400x280, vč. síta z tahokovu | 1 | ks | 0 |  |  | 0
| Montáž výfukového kusu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.09 | Protidešťová žaluzie PŽALS-UR-S 400x500 se sítem | 1 | ks | 0 |  |  | 0
| Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1.10 | Tlumič hluku 400x400, dl. 1000 | 8 | ks | 0 |  |  | 0
sestavený z tlumících buněk 200x400x1000 (2 ks)
| Montáž tlumiče hluku | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek | 2 | m | 0 |  |  | 0
| Montáž Spira potrubí | 2 | m |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 30% tvarovek | 40 | m2 | 0 |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek | 20 | m2 | 0 |  |  | 0
| Montáž čtyřhranného potrubí | 65 | m2 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
| Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40 mm, do plechu | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
| Montáž tepelné izolace | 15 | m2 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Požární izolace EI30 | 10 | m2 | 0 |  |  | 0
| Montáž požární izolace | 10 | m2 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Zařízení K1 - chlazení učeben
K1.01 | Venkovní klimatizační jednotka systému miniVRV | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Vnější jednotka systému miniVRV, chladicí výkon 22,9 kW, příkon - 8,54 kW, napětí 400 V
| Montáž venkovní klimatizační jednotky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
K1.03 | Vnitřní nástěnná jednotka systému miniVRV, Qch 4,9 kW, Qt 6,3 kW | 2 | ks | 0 |  |  | 0
K1.02 | Vnitřní nástěnná jednotka systému miniVRV, Qch 6,2 kW, Qt 8,0 kW | 2 | ks | 0 |  |  | 0
| Montáž vnitřní klimatizační jednotky | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Dálkový kabelový ovladač | 4 | ks | 0 |  |  | 0
| Montáž dálkového kabelového ovladače | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Rozbočka chladiva | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200
| Montáž rozbočky chladiva | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Rozbočka chladiva | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290
| Montáž rozbočky chladiva | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 40 | m | 0 |  |  | 0
| Montáž potrubí chladiva | 40 | m |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Ostatní
| Montážní a spojovací materiál | 43 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava, výškové práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 2 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů | 1 | kpl | 280 | 0 |  | 0 |  | 0
| Zprovoznění, komplexní zkouška, zaregulování VZT jednotky | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Realizační dokumentace | 8 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 6 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 4 | hod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 0
|  |  |  | Kontrolní součty: |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové dokumentace ve formátu dwg
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva