## R
Zař.č. | Kód | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Cena za položku celkem | Dodávka | Montáž | Celková jednotková cena
Zařízení 1 - učebny botaniky a teraristiky
1.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství | 1 | ks | 185190 |  |  | 185190
- přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr G4, deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 93 %) a cirkulační klapkou, elektrický ohřívač 2,1 kW, ventilátor (1600 m3/h, 300 Pa)
- odvod: pružná manžeta, filtr G4, deskový výměník ZZT, ventilátor (1600 m3/h, 300 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno - cirkulace 100% - režim dotápění
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1730 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 27778.5 |  |  | 27778.5
|  | Umístění v technické místnosti (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 212968.5 |  |  | 212968.5
|  | Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže | 1 | ks | 11000 |  |  | 11000
Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná
| 24071-9111 | Montáž čidla kouře a propojení | 1 | ks |  | 1650 |  |  | 1650
|  | Umístění v nasávacím potrubí VZT jednotky (půdorys střechy) |  |  |  |  | 12650 |  |  | 12650
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 6 | ks | 7672 |  |  | 46032
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 6 | ks |  | 1150.8 |  |  | 6904.8
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 8822.8 |  |  | 52936.8
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 80 | m | 50 |  |  | 4000
|  | Montáž kabelu | 80 | m |  | 7.5 |  |  | 600
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 57.5 |  |  | 4600
1.02 |  | Protidešťová žaluzie 400x500 vč. síta | 2 | ks | 1950 |  |  | 3900
|  | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 292.5 |  |  | 585
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2242.5 |  |  | 4485
1.03 |  | Regulátor variabilního průtoku pr. 160 (0 ~ 250 m3/h) | 4 | ks | 7250 |  |  | 29000
1.04 |  | Regulátor variabilního průtoku pr. 200 (0 ~ 400 m3/h) | 8 | ks | 8450 |  |  | 67600
Regulátor variabilního průtoku vzduchu s tlumicím krytem včetně ovládacího boxu napojeného na regulační systém vzduchotechnické jednotky a čidlo CO2.
|  | Montáž regulátoru variabilního průtoku | 12 | ks |  | 1267.5 |  |  | 15210
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 16967.5 |  |  | 111810
|  | Kabel pro pro propojení vzduchotechnické jednotky a regulátorů průtoku | 80 | m | 50 |  |  | 4000
|  | Montáž kabelu | 80 | m |  | 7.5 |  |  | 600
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 57.5 |  |  | 4600
1.05 |  | Dýza s dalekým dosahem, přestavitelná 150-200m3/h pr. 160 | 6 | ks | 1518 |  |  | 9108
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
Výfuková dýza kulového tvaru, umístěná v tělese, z kruhového rámečku a z kruhového připojovacího nástavce pro přímé napojení na kruhové potrubí. Možnost ručního přestavení až o max. 30° ve všech směrech.
| 24074-1113 | Montáž dýzy | 6 | ks |  | 227.7 |  |  | 1366.2
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1745.7 |  |  | 10474.2
1.06 |  | Stěnová mřížka 400x200, vzdálenost lamel 20 | 1 | ks | 1135 |  |  | 1135
1.07 |  | Stěnová mřížka 600x200, vzdálenost lamel 20 | 2 | ks | 1258 |  |  | 2516
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu.
| 24074-1214 | Montáž stěnové mřížky | 3 | ks |  | 188.7 |  |  | 566.1
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2581.7 |  |  | 4217.1
1.08 |  | Plastový talířový ventil univerzální pr. 160 | 6 | ks | 904 |  |  | 5424
Univerzáloní plastový anemostat pro přívod či odvod vzduchu s nastavitelnými regulačníim listy pro regulaci průtoku a směru proudu vzduchu.
| 24074-1214 | Montáž talířového ventilu | 6 | ks |  | 135.6 |  |  | 813.6
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1039.6 |  |  | 6237.6
1.09 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 | 2 | ks | 342 |  |  | 684
1.10 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200 | 1 | ks | 539 |  |  | 539
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu.
| 24074-1615 | Montáž talířového ventilu | 3 | ks |  | 80.85 |  |  | 242.55
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 961.85 |  |  | 1465.55
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 | 2 | m | 164 |  |  | 328
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160 | 10 | m | 230 |  |  | 2300
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 200 | 3 | m | 271 |  |  | 813
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 400 | 10 | m | 591 |  |  | 5910
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1116 | Montáž ohebné hadice | 25 | m |  | 177.3 |  |  | 4432.5
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1433.3 |  |  | 13783.5
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 5 | m | 180 |  |  | 900
|  | Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek | 15 | m | 240 |  |  | 3600
|  | Potrubí Spiro pr. 200, 10% tvarovek | 35 | m | 280 |  |  | 9800
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 20% tvarovek | 12 | m | 320 |  |  | 3840
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 10% tvarovek | 10 | m | 360 |  |  | 3600
|  | Potrubí Spiro pr. 355, 40% tvarovek | 12 | m | 450 |  |  | 5400
|  | Potrubí Spiro pr. 400, 90% tvarovek | 7 | m | 570 |  |  | 3990
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 96 | m |  | 112 |  |  | 10752
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 2512 |  |  | 41882
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 635 |  |  | 635
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 90% tvarovek | 5 | m2 | 504 |  |  | 2520
| 24082-1118 | Montáž čtyřhranného potrubí | 6 | m2 |  | 151.2 |  |  | 907.2
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1290.2 |  |  | 4062.2
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 25 | m2 | 400 |  |  | 10000
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 25 | m2 |  | 120 |  |  | 3000
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 520 |  |  | 13000
Zařízení 2 - učebna zoologie
2.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení stojaté, vč. příslušenství - | 1 | ks | 116000 |  |  | 116000
vč. příslušenství - fasádní mřížky pro přívod a odvod, průchodek a regulátoru
- přívod: připojovací hrdlo, filtr F7, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 80 %), integrovaný el.dohřívač Qt 0,9 k'W, vestavěný tlumič hluku, přechod na kruhové potrubí
- odvod: mřížka, filtr M5, vestavěný tlumič hluku, deskový výměník ZZT, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), připojovací hrdlo
Součástí jednotky je integrované kouřové čidlo.
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1710 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 17400 |  |  | 17400
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 133400 |  |  | 133400
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7672 |  |  | 7672
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 1150.8 |  |  | 1150.8
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 8822.8 |  |  | 8822.8
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 10 | m | 50 |  |  | 500
|  | Montáž kabelu | 10 | m |  | 7.5 |  |  | 75
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 57.5 |  |  | 575
2.02 |  | Textilní vyústka pulkruhová pr. 315 s mikroperforací, dl. 8000mm | 2 | ks | 7500 |  |  | 15000
vč. napojení pr. 225, hliníkových profilů pro uchycení do stropu
+ 1ks vyústek náhradních na výměnu
| 24074-1113 | Montáž vyústky | 2 | ks |  | 1125 |  |  | 2250
|  | Umístění pod stropem (půdprys 1.NP) |  |  |  |  | 8625 |  |  | 17250
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 5 | m | 295 |  |  | 1475
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 80% tvarovek | 3 | m | 320 |  |  | 960
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | 1 | m | 360 |  |  | 360
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 9 | m |  | 126 |  |  | 1134
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1101 |  |  | 3929
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 100% tvarovek | 1 | m2 | 650 |  |  | 650
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 635 |  |  | 635
| 24082-1117 | Montáž čtyřhranného potrubí | 2 | m2 |  | 190.5 |  |  | 381
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1475.5 |  |  | 1666
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 2 | m2 | 400 |  |  | 800
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 2 | m2 |  | 120 |  |  | 240
|  | Umístění mezi jednotkou a fasádou v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 520 |  |  | 1040
Zařízení 3 - učebna přírodních věd
3.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení stojaté, vč. příslušenství - | 1 | ks | 116000 |  |  | 116000
vč. příslušenství - fasádní mřížky pro přívod a odvod, průchodek a regulátoru
- přívod: připojovací hrdlo, filtr F7, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 80 %), integrovaný el.dohřívač Qt 0,9 k'W, vestavěný tlumič hluku, přechod na kruhové potrubí
- odvod: mřížka, filtr M5, vestavěný tlumič hluku, deskový výměník ZZT, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), připojovací hrdlo
Součástí jednotky je integrované kouřové čidlo.
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1710 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 17400 |  |  | 17400
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 133400 |  |  | 133400
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 7672 |  |  | 7672
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 1150.8 |  |  | 1150.8
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 8822.8 |  |  | 8822.8
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 10 | m | 50 |  |  | 500
|  | Montáž kabelu | 10 | m |  | 7.5 |  |  | 75
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 57.5 |  |  | 575
3.02 |  | Textilní vyústka pulkruhová pr. 315 s mikroperforací, dl. 8000mm | 2 | ks | 7500 |  |  | 15000
vč. napojení pr. 225, hliníkových profilů pro uchycení do stropu
+ 1ks vyústek náhradních na výměnu
| 24074-1113 | Montáž vyústky | 2 | ks |  | 1125 |  |  | 2250
|  | Umístění pod stropem (půdprys 1.NP) |  |  |  |  | 8625 |  |  | 17250
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 5 | m | 295 |  |  | 1475
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 80% tvarovek | 3 | m | 320 |  |  | 960
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | 1 | m | 360 |  |  | 360
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 9 | m |  | 126 |  |  | 1134
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1101 |  |  | 3929
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 100% tvarovek | 1 | m2 | 650 |  |  | 650
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 635 |  |  | 635
| 24082-1117 | Montáž čtyřhranného potrubí | 2 | m2 |  | 190.5 |  |  | 381
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1475.5 |  |  | 1666
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 2 | m2 | 400 |  |  | 800
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 2 | m2 |  | 120 |  |  | 240
|  | Umístění mezi jednotkou a fasádou v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 520 |  |  | 1040
Zařízení 4 - sociální zázemí
4.01 |  | Diagonální potrubní ventilátor tichý a úsporný pr. 200 (450 m3/h, 150 Pa) | 1 | ks | 14562 |  |  | 14562
Skříň z kvalitního houževnatého plastu s vektrovým hlukovým absorbérem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiška kuličková. Třída izolace B, krytí IP44. vč. zpětné klapky a pružných manžet
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 2184.3 |  |  | 2184.3
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 16746.3 |  |  | 16746.3
4.02 |  | Střešní hlavice pr. 200, pozink. | 1 | ks | 740 |  |  | 740
| 24076-1116 | Montáž střešní hlavice | 1 | ks |  | 111 |  |  | 111
|  | Umístění na střeše |  |  |  |  | 851 |  |  | 851
4.03 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 | 7 | ks | 342 |  |  | 2394
4.04 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125 | 1 | ks | 354 |  |  | 354
|  | Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. | 8
| 24074-1613 | Montáž talířového ventilu | 16 | ks |  | 53.1 |  |  | 849.6
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 749.1 |  |  | 3597.6
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102 | 15 | m | 164 |  |  | 2460
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 | 3 | m | 187 |  |  | 561
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 18 | m |  | 56.1 |  |  | 1009.8
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 407.1 |  |  | 4030.8
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 10 | m | 340 |  |  | 3400
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 5 | m | 360 |  |  | 1800
|  | Potrubí Spiro pr. 200, 50% tvarovek | 3 | m | 380 |  |  | 1140
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 18 | m |  | 133 |  |  | 2394
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 1213 |  |  | 8734
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 25mm, Al folie | 3 | m2 | 350 |  |  | 1050
Tepelná izolace - minerální vlna, hliníková folie
|  | Montáž tepelné izolace | 3 | m2 |  | 105 |  |  | 315
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 455 |  |  | 1365
Zařízení 5 - přípravna
5.01 |  | Malý axiání ventilátor (200 m3/h, 40 Pa) | 1 | ks | 3110 |  |  | 3110
Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá. Určené k montáži na stěnu. Ventilátor obsahuje zpětnou klapku, kuličková ložiska a nastavitelný doběh 1-30 min.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 466.5 |  |  | 466.5
|  | Umístění ve fasádě přípravny 1.NP (půdorysy 1.NP) |  |  |  |  | 3576.5 |  |  | 3576.5
5.02 |  | Plastová větrací mřížka pr. 150 | 1 | ks | 409 |  |  | 409
| 24076-1116 | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 61.35 |  |  | 61.35
|  | Umístění na fasádě |  |  |  |  | 470.35 |  |  | 470.35
|  | Potrubí Spiro pr. 150 | 0.5 | m | 280 |  |  | 140
| 24084-1114 | Montáž Spiro potrubí | 0.5 | m |  | 98 |  |  | 49
|  | Umístění v 1.NP (půdorysy 1.NP ) |  |  |  |  | 378 |  |  | 189
Ostatní
|  | Montážní a spojovací materiál | 54 | kg | 120 | 40 | 160 | 6480 | 2160 | 8640
|  | Doprava | 350 | km |  | 100 | 100 | 0 | 35000 | 35000
|  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 6 | hod |  | 500 | 500 | 0 | 3000 | 3000
|  | Komplexní zkouška, zaregulování | 8 | hod |  | 500 | 500 | 0 | 4000 | 4000
|  | Dokumentace skutečného provedení | 10 | hod |  | 500 | 500 | 0 | 5000 | 5000
|  | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 4 | hod |  | 500 | 500 | 0 | 2000 | 2000
|  | Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 929738.6
[5 empty] | Kontrolní součty: |  |  | 750468 | 179270.6 | 929738.6
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové dokumentace ve formátu dwg
zatřídění položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. s r.o., Brno
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva