## R
Zař.č. | Kód | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Cena za položku celkem | Dodávka | Montáž | Celková jednotková cena
Zařízení 1 - učebny botaniky a teraristiky
1.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství | 1 | ks | 0 |  |  | 0
- přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr G4, deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 93 %) a cirkulační klapkou, elektrický ohřívač 2,1 kW, ventilátor (1600 m3/h, 300 Pa)
- odvod: pružná manžeta, filtr G4, deskový výměník ZZT, ventilátor (1600 m3/h, 300 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno - cirkulace 100% - režim dotápění
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1730 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v technické místnosti (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná
| 24071-9111 | Montáž čidla kouře a propojení | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v nasávacím potrubí VZT jednotky (půdorys střechy) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 6 | ks | 0 |  |  | 0
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 80 | m | 0 |  |  | 0
|  | Montáž kabelu | 80 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.02 |  | Protidešťová žaluzie 400x500 vč. síta | 2 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě objektu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.03 |  | Regulátor variabilního průtoku pr. 160 (0 ~ 250 m3/h) | 4 | ks | 0 |  |  | 0
1.04 |  | Regulátor variabilního průtoku pr. 200 (0 ~ 400 m3/h) | 8 | ks | 0 |  |  | 0
Regulátor variabilního průtoku vzduchu s tlumicím krytem včetně ovládacího boxu napojeného na regulační systém vzduchotechnické jednotky a čidlo CO2.
|  | Montáž regulátoru variabilního průtoku | 12 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Kabel pro pro propojení vzduchotechnické jednotky a regulátorů průtoku | 80 | m | 0 |  |  | 0
|  | Montáž kabelu | 80 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.05 |  | Dýza s dalekým dosahem, přestavitelná 150-200m3/h pr. 160 | 6 | ks | 0 |  |  | 0
s regulací R1, nátěr RAL dle architekta
Výfuková dýza kulového tvaru, umístěná v tělese, z kruhového rámečku a z kruhového připojovacího nástavce pro přímé napojení na kruhové potrubí. Možnost ručního přestavení až o max. 30° ve všech směrech.
| 24074-1113 | Montáž dýzy | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.06 |  | Stěnová mřížka 400x200, vzdálenost lamel 20 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
1.07 |  | Stěnová mřížka 600x200, vzdálenost lamel 20 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu.
| 24074-1214 | Montáž stěnové mřížky | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.08 |  | Plastový talířový ventil univerzální pr. 160 | 6 | ks | 0 |  |  | 0
Univerzáloní plastový anemostat pro přívod či odvod vzduchu s nastavitelnými regulačníim listy pro regulaci průtoku a směru proudu vzduchu.
| 24074-1214 | Montáž talířového ventilu | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.09 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 | 2 | ks | 0 |  |  | 0
1.10 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu.
| 24074-1615 | Montáž talířového ventilu | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 | 2 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160 | 10 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 200 | 3 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 400 | 10 | m | 0 |  |  | 0
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1116 | Montáž ohebné hadice | 25 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek | 15 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 200, 10% tvarovek | 35 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 20% tvarovek | 12 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 10% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 355, 40% tvarovek | 12 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 400, 90% tvarovek | 7 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 96 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 90% tvarovek | 5 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1118 | Montáž čtyřhranného potrubí | 6 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 25 | m2 | 0 |  |  | 0
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 25 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 2 - učebna zoologie
2.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení stojaté, vč. příslušenství - | 1 | ks | 0 |  |  | 0
vč. příslušenství - fasádní mřížky pro přívod a odvod, průchodek a regulátoru
- přívod: připojovací hrdlo, filtr F7, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 80 %), integrovaný el.dohřívač Qt 0,9 k'W, vestavěný tlumič hluku, přechod na kruhové potrubí
- odvod: mřížka, filtr M5, vestavěný tlumič hluku, deskový výměník ZZT, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), připojovací hrdlo
Součástí jednotky je integrované kouřové čidlo.
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1710 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 10 | m | 0 |  |  | 0
|  | Montáž kabelu | 10 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.02 |  | Textilní vyústka pulkruhová pr. 315 s mikroperforací, dl. 8000mm | 2 | ks | 0 |  |  | 0
vč. napojení pr. 225, hliníkových profilů pro uchycení do stropu
+ 1ks vyústek náhradních na výměnu
| 24074-1113 | Montáž vyústky | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem (půdprys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 80% tvarovek | 3 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | 1 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 9 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 100% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1117 | Montáž čtyřhranného potrubí | 2 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 2 | m2 | 0 |  |  | 0
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 2 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění mezi jednotkou a fasádou v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 3 - učebna přírodních věd
3.01 |  | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení stojaté, vč. příslušenství - | 1 | ks | 0 |  |  | 0
vč. příslušenství - fasádní mřížky pro přívod a odvod, průchodek a regulátoru
- přívod: připojovací hrdlo, filtr F7, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT 80 %), integrovaný el.dohřívač Qt 0,9 k'W, vestavěný tlumič hluku, přechod na kruhové potrubí
- odvod: mřížka, filtr M5, vestavěný tlumič hluku, deskový výměník ZZT, ventilátor (700 m3/h, 150 Pa), připojovací hrdlo
Součástí jednotky je integrované kouřové čidlo.
Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):
Požadavky: - ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu – plynulá změna otáček - regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty v potrubí za jednotkou) - ovládání elektrického ohřívače - ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů): - přívod vzduchu – zavřeno / otevřeno - odvod vzduchu – zavřeno / otevřeno - obtok výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno
- protimrazová ochrana deskového výměníku ZZT - signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu - signalizace poruchy ventilátorů - dálkové ovládání jednotky - vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí
| 24052-1710 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Infračervené prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu (měření koncentrace CO2 a řízení výkonu větracích systémů | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Pozn.: napájení a propojení s regulátory průtoku je dodávkou vzduchotechniky.
|  | Montáž čidla kvality vzduchu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Kabel k prostorovému čidlu | 10 | m | 0 |  |  | 0
|  | Montáž kabelu | 10 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.02 |  | Textilní vyústka pulkruhová pr. 315 s mikroperforací, dl. 8000mm | 2 | ks | 0 |  |  | 0
vč. napojení pr. 225, hliníkových profilů pro uchycení do stropu
+ 1ks vyústek náhradních na výměnu
| 24074-1113 | Montáž vyústky | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění pod stropem (půdprys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 225, 10% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 280, 80% tvarovek | 3 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | 1 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 9 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 100% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 100% tvarovek | 1 | m2 | 0 |  |  | 0
| 24082-1117 | Montáž čtyřhranného potrubí | 2 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, AL folie | 2 | m2 | 0 |  |  | 0
Tepelná izolace - minerální vlna, do plechu
|  | Montáž tepelné izolace | 2 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění mezi jednotkou a fasádou v 1.NP (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 4 - sociální zázemí
4.01 |  | Diagonální potrubní ventilátor tichý a úsporný pr. 200 (450 m3/h, 150 Pa) | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Skříň z kvalitního houževnatého plastu s vektrovým hlukovým absorbérem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiška kuličková. Třída izolace B, krytí IP44. vč. zpětné klapky a pružných manžet
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.02 |  | Střešní hlavice pr. 200, pozink. | 1 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1116 | Montáž střešní hlavice | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na střeše |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.03 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 | 7 | ks | 0 |  |  | 0
4.04 |  | Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
|  | Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. | 8
| 24074-1613 | Montáž talířového ventilu | 16 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102 | 15 | m | 0 |  |  | 0
|  | Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 | 3 | m | 0 |  |  | 0
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 24087-1113 | Montáž ohebné hadice | 18 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 10 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 5 | m | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 200, 50% tvarovek | 3 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1119 | Montáž Spiro potrubí | 18 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 25mm, Al folie | 3 | m2 | 0 |  |  | 0
Tepelná izolace - minerální vlna, hliníková folie
|  | Montáž tepelné izolace | 3 | m2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP v podhledu (půdorys 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení 5 - přípravna
5.01 |  | Malý axiání ventilátor (200 m3/h, 40 Pa) | 1 | ks | 0 |  |  | 0
Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá. Určené k montáži na stěnu. Ventilátor obsahuje zpětnou klapku, kuličková ložiska a nastavitelný doběh 1-30 min.
| 24013-2110 | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění ve fasádě přípravny 1.NP (půdorysy 1.NP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.02 |  | Plastová větrací mřížka pr. 150 | 1 | ks | 0 |  |  | 0
| 24076-1116 | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění na fasádě |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Potrubí Spiro pr. 150 | 0.5 | m | 0 |  |  | 0
| 24084-1114 | Montáž Spiro potrubí | 0.5 | m |  | 0 |  |  | 0
|  | Umístění v 1.NP (půdorysy 1.NP ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní
|  | Montážní a spojovací materiál | 54 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | 350 | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 6 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkouška, zaregulování | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | 10 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | 4 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 0
[5 empty] | Kontrolní součty: |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové dokumentace ve formátu dwg
zatřídění položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. s r.o., Brno
nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva