## TM
Číslo místnosti | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet osob | Normativní požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek |  |  |  |  | Navržené vzduch.výkony z místností |  |  |  |  | Tepelné zisky | [6 empty] | Údaje pro výpočet venkovních tepelných zisků
[16 empty] | Osoby | Orientace | Venkovní | Vnitřní |  |  | Celkem
|  |  | Výška |  |  | Množství vzduchu | Celkem | Teplota zima | Teplota léto | Hluk | Přívod | Cirkulace | Odvod | Výměna vzduchu | č. zař. |  |  |  | zařízení | osvětlení | osoby |  | Plocha | 1/2 tl. podlahy | Akkumulace podlahy | délka stěn bez oken | sv. výška | 1/2 tl. Stěny | Akumulace stěn | Akumulace celkem
|  | m2 | m | m3 |  | m3/h | m3/h | min.°C | max °C | dBa | m3/h | m3/h | m3/h | cca x/h |  | počet |  | kW | kW | kW | kW | kW
1NP
101 | Chodba | 64.1 | 2.7 | 173.07 | [8 empty] | 550 | 3.1779
102 | WC - dívky | 6.55 | 2.7 | 17.685 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 130 | 7.3509 | Zař. 4
103 | WC - inv | 3.87 | 2.7 | 10.449 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 80 | 7.6562 | Zař. 4
104 | WC - chlapci | 6.55 | 2.7 | 17.685 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 130 | 7.3509 | Zař. 4
105 | Úklid | 2.2 | 2.7 | 5.94 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 50 | 8.4175 | Zař. 4
106 | Technická místnost - vytápění, vzt | 15.74 | 2.7 | 42.498 |  |  |  | 28-30 | [5 empty] | 0
107 | Technická místnost - elektro | 6.92 | 2.7 | 18.684 |  |  |  | 28-30 | [5 empty] | 0
108 | WC - personál | 1.65 | 2.7 | 4.455 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 50 | 11.2233 | Zař. 1
109 | Umyvadlo personál | 2.41 | 2.7 | 6.507 |  |  |  | 18 | - |  |  |  | 50 | 7.684 | Zař. 1
110 | Sprcha personál | 2.31 | 2.7 | 6.237 |  |  |  | 24 | - |  |  |  | 150 | 24.05 | Zař. 1
111 | Šatna personál | 10.75 | 2.7 | 29.025 | 12 | 20 | 240 | 24 | - |  | 250 |  |  | 8.6133 | Zař. 1
112 | Denní místnost | 13 | 2.7 | 35.1 |  |  |  | 20 | 26 |  | 100 |  | 100 | 2.849 | Zař. 1
113 | Kancelář 3 personál | 23.8 | 2.7 | 64.26 | 3 | 50 | 150 | 20 | 26 |  | 150 |  |  | 2.3343 | Zař. 1
114 | Přípravna zoologie | 16.65 | 3 | 49.95 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 150 | 3.003 | Zař. 1
115 | Učebna zoologie | 76.71 | 3 | 230.13 | 24 | 20 | 480 | 20 | 26 | 45 | 700 |  | 700 | 3.0418 | Zař. 2
[5 empty] | 1 | 70 | 70
116 | Učebna přírodních věd | 93.1 | 3 | 279.3 | 30 | 20 | 600 | 20 | 26 | 45 | 700 |  | 700 | 2.5063 | Zař. 3
[5 empty] | 1 | 70 | 70
117 | Učebna teraristiky | 105.59 | 3 | 316.77 | 15 | 20 | 300 | 22 | 30 | 45 | 400 |  | 400 | 1.2627 | Zař. 1
[5 empty] | 1 | 70 | 70
118 | Učebna botaniky - skleník 1 | 52.41 | 3 | 157.23 | 10 | 20 | 200 | 22 | 30 | 45 | 300 |  | 300 | 1.908 | Zař. 1 | 11 | 270 | 0.18 | 1.1 | 0.06 | 0.88 | 2.22 | 52.41 | 0.14 | 12473.58 | 21.35 | 4.7 | 0.125 | 21323.3125 | 33796.8925
[5 empty] | 1 | 70 | 70 | [19 empty] | 81.13
119 | Učebna botaniky - skleník 2 | 78.31 | 3 | 234.93 | 15 | 20 | 300 | 22 | 30 | 45 | 400 |  | 400 | 1.7026 | Zař. 1 | 16 | 270 | 0.18 | 1.6 | 0.06 | 1.28 | 3.12 | 78.31 | 0.14 | 18637.78 | 24.12 | 4.7 | 0.125 | 24089.85 | 42727.63
[5 empty] | 1 | 70 | 70 | [19 empty] | 91.656
120 | Sklad materálu | 23.12 | 3 | 69.36 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0
PŮVODNÍ BUDOVA CHOVNÉ STANICE
121 | Kryté zázemí chovné stanice | 17.17 | 2.6 | 44.642 | [9 empty] | 0
122 | Chovná stanice hlodavců | 17.71 | 3 | 53.13 | [9 empty] | 0
Zař. 1 | Větrání učeben, skleníku a terária | 306.88 | 2.85 | 904.464 | [6 empty] | 1600 | 0 | 1600 | 1.769
Zař.2 | Učebna zoologie | 76.71 | 3 | 230.13 | [6 empty] | 700 | 0 | 700 | 3.0418
Zař. 3 | Učebna přírodních věd | 93.1 | 3 | 279.3 | [6 empty] | 700 | 0 | 700 | 2.5063
Zař. 4 | Větrání sociálního zázemí | 19.17 | 2.7 | 51.759 | [6 empty] | 0 | 0 | 390 | 1.769
Note on J25: Michaela MELICHAR: Rh min. 80%
Note on J27: Michaela MELICHAR: Pokud učebna max. je 26°C ale jako skleník pro subtropy a tropy musí mít vysoké teploty i vlhkost