## TV
TABULKA VÝKONŮ: DDM SOVA CHEB
|  | Popis | Přívodní zařízení | [14 empty] | Odvod zařízení |  | Elektrická charakteristika |  |  | Ovládání zařízení
|  |  | Průtok vzduchu |  |  | Externí tlak | Teploty/účinnost |  |  |  | Topení |  |  | Odvlhčení | Chlazení |  |  | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz W | Příkon 230V/1Ph/50Hz W | Proud
Číslo zařízení | Typ zařízení |  | Čerstvý | Cirkulační | Celkem |  | Venkovní (výpočtová) | Účinnost | Přiváděný do prostoru | Odváděný z prostoru | Topná voda 70/50°C | Pro ohřev vzduchu | Pokrytí tep.ztrát objektu | Množství odpařené vody | Přímý výpar R410A | Ochlazení vzduchu | Odvod tepelné zátěže |  |  |  |  | Provozní
|  |  | m3/h | m3/h | m3/h | Pa | °C | % | °C | °C | kW | kW | kW | kg/h | kW | kW | kW | m3/h | Pa | kW | kW | A
1.01 | DUPLEX 1500 MULTI ECO | UČEBNY TERARISTIKY A BOTANIKY | 1600 |  | 1600 | 300 | -18 | 91 | 28 | 20 | 2.2301 | -2.2301 | [8 empty] | 0.78 | 3.9 | Vlastní
|  | EL.OHŘÍVAČ | [18 empty] | 2.1
[18 empty] | 1600 | 300 |  | 0.78 | 3.9
2.01 | DUPLEX 850 INTER | UČEBNA ZOOLOGIE | 700 |  | 700 | 150 | -15 | 80 | 20 | 20 | 1.6497 | -1.6497 | [8 empty] | 0.34 |  | Vlastní
|  | PŘEDEHŘEV | [18 empty] | 0.9
[18 empty] | 700 | 150 |  | 0.34
3.01 | DUPLEX 850 INTER | UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD | 700 |  | 700 | 150 | -18 | 80 | 22 | 20 | 1.8853 | -1.8853 | [8 empty] | 0.34 |  | Vlastní
|  | PŘEDEHŘEV | [18 empty] | 0.9
[18 empty] | 700 | 150 |  | 0.34
4.01 | TD 1000/200 SILENT 3V | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | [15 empty] | 450 | 150 |  | 0.099 | 0.66 | Elektro
5.01 | DECOR 300 CRZ | PŘÍPRAVNA | [15 empty] | 200 | 40 |  | 0.029 |  | Elektro
Celkem | [10 empty] | 5.7651 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.948