D.1.3 / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Datum:		červenec 2023

Vypracoval: 	Ing. Barbora Sládková

Tel.:	775 608 675

Email: 	barbora@projekty-sladkova.cz

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:		Modernizace výtahu ve stávající budově Májová 105/29, Cheb

Místo stavby:			Májová 105/29 parc .č 1111/2 k.ú. Cheb

Předmět dokumentace:		Pro stavební povolení

ÚDAJE O ŽADATELI

Vlastník pozemku 			Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35020 Cheb

Sídlo:				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:				00253979

Datum:				červenec 2023

Počet vyhotovení:			4x + 1x archivní

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel a zodpovědný projektant:

Projekty – Sládková s.r.o.

Ing. Barbora Sládková

        - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č.a. 0101948

        - Odborně způsobilá osoba podle § 11odst.1 zákona 133/1985 Sb., o Požární ochraně (číslo v katalogu: Z – OZO – 182/2009)

        - Oprávněná zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov (číslo oprávnění udělené ministerstvem průmyslu a obchodu č.667)

adresa:		Mirkovice 70, 382 32 Velešín

telefon:		775 608 675

IČO:		029 80 215

1. Popis stavby:

Projekt řeší modernizaci výtahu ve stávající budově občanské vybavenosti. Stávající výtahová šachta se nachází vedle hlavního schodiště budovy. Stávající strojovna je pro účely stavební úpravy chápána jako samostatný požární úsek. Výtahová šachta je řešena jako součást částečně chráněné únikové cesty.

Stávající objekt má v místě výtahové šachty 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. krom prvního podzemního podlaží. Celkem tedy 6 nástupišť.

Stavební práce zahrnují odstranění stávajícího výtahu včetně technologie výtahu, dveří do výtahu a strojovny, veškeré technologie a elektroinstalace výtahu, včetně všech kotvících a nosných prvků.  Mimoto bude uvnitř výtahové šachty odstraněna omítka. Z vnější strany výtahové šachty bude odstraněna v 2.pp a 1.pp vnější omítka.

V 2.pp bude odstraněn stávající práh ve dveřích a částečně bude odbourán první schod v 2.pp.

V prostoru výtahové šachty bude po bouracích pracích nainstalován nový výtah s veškerou potřebnou technologií a elektroinstalací včetně nosných a kotvících prvků. Ve vstupu do výtahu budou osazeny nové protipožární dveře. Šachtice výtahu bude vybourána na požadovanou hloubku. Dno šachty bude tvořit ocelový keson (vana) která slouží zároveň jako hydroizolace.  Budou provedeny drobné stavební práce týkající se zvětšení dveřních otvorů do výtahové šachty včetně osazení nových překladů. Dále budou provedeny nové vnitřní omítky ve výtahové šachtě a nové vnější omítky výtahové šachty v 2.pp a 1.pp. Ve vstupu do výtahu budou ve všech nástupištích provedeny drobné zednické práce, včetně začištění dveřního otvoru, nové omítky a malby. Tato omítka bude v 1.np až 5.np v dolní polovině ostění opatřena omyvatelným nátěrem, tak aby navazovala na stávající omyvatelný nátěr. Horní část ostění a nadpraží bude opatřeno běžnou bílou malbou v odstínu stávající malby.

Umístění strojovny zůstává stávající.  Ve strojovně bude odstraněn stávající výtahový rozvaděč, výtahový stroj, elektroinstalace. V podlaze strojovny budou vybourány nové prostupy pro lana a současně zabetonovány stávající prostupy. Dále budou vyměněny stávající dveře do strojovny, za nové protipožární dveře. Bude vyměněno stávající vnější osvětlení vstupu do strojovny a střešní výlez včetně nášlapů za nové. Zaslepení stávajících prostupů výtahových lan a vybourání nových. Vybourání otvoru pod stropem strojovny na novou odvětrávací mřížku.

Stavební povolení bylo vydáno před rokem 1975. Stavba zatříděna jako OB2. V tomto smyslu nedochází ke změně. Původní PBŘ není k dispozici.

Počet výtahů 			1

POČET stanic:	     		6

2. Použité podklady:

ČSN platné v době vyhotovení projektové dokumentace:

ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (květen 2009)

ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb. Společné požadavky. (červenec 2016)

ČSN 73 08 33 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010)

ČSN 73 08 34 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (březen 2011)

ČSN 73 08 73 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. (červen 2003)

ČSN 73 08 21 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. (květen 2007)

Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších změn

Vyhláška č.246/2001 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Vyhláška č. 268/2011 Sb

Sbírka zákonů č.460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Pro zpracování PBŘ byly použity veškeré výše uvedené podklady platné v době zpracování PBŘ včetně jejich změn

3. Zatřídění změny stavby dle ČSN 73 08 34, čl. 3.3 e):

Navržená změna splňuje parametry pro zatřídění jako změna stavby skupiny I.

4. Důležité míry objektu:

počet nadzemních podlaží: 5

počet podzemních podlaží: 2

požární výška objektu je 14,94 m

Konstrukční systém nehořlavý.

5. Rozdělení stavby do požárních úseků

Není vytvořen nový požární úsek.

6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Beze změny.

7. Posouzení změny podle ČSN 73 08 34, čl. 4:

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Není vytvořen žádný nový požární úsek.

b) Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Beze změny.

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Požárně otevřené plochy v obvodových konstrukcích se nemění.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 730802 nebo ČSN 730804.

Není vytvořen prostup stěnami.

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno podle ČSN 730872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z hořlavých hmot.

Nově instalovaná vzduchotechnická zařízení a rozvody se nevyskytují. Vyhovuje.

f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804.

V podlaze strojovny budou provedeny 2 nové prostupy o rozměru 150/150 mm a 2 nové prostupy o rozměru 80/80 mm. Stávající prostupy 150/150 mm a 80/80 mm budou zabetonovány. Více viz. výkresová dokumentace.

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.)

Únikové cesty – délka, šířka, větrání, ani druh konstrukcí, povrchové hmoty, kvalita nášlapné vrstvy se nemění.

h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují, požárně dělící konstrukce tohoto úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III.stupeň požární bezpečnosti, III.stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

Viz body 5 této zprávy.

i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající

funkční výzbroje. V měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružených norem.

Změna stavby nemá vliv na zařízení umožňující požární zásah. Ve strojovně bude osazen nový hasicí přístroj s doloženou platnou revizí s hasící schopností min 55b. Hasicí přístroj bude umístěn na dobře viditelném a přístupném místě. Výška rukojeti smí být u zavěšených přístrojů maximálně 1,5 m nad podlahou. Způsob upevnění bude odpovídat typu přístroje (typový závěs, řetízek). Dále bude ve strojovně osazena nová protipožární mřížka u stropu vedle vstupních dveří do strojovny.  Stávající vstupní dveře do strojovny budou odstraněny a nahrazeny novými protipožárními dveřmi s požární odolností EWC 30DP1 ozn.D2. Stávající dveře do výtahové šachty budou odstraněny a nahrazeny novými protipožárními dveřmi s požární odolností EWC 30DP1 ozn. D1. Více viz Výkresová dokumentace

8. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

V každé stanici bude na dveřích výtahu označení „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.  Toto označení bude i v kabině výtahu.

Bude osazeno nové tlačítko ALARMU s textem: Výtah opatřený ovládacími prostředky musí být při požáru vyřazen z provozu přivoláním do jedné ze stanovených stanic. Ovládací prostředky, které vytvářejí signál pro přivolání výtahu, musí být prováděny dle ČSN EN 81- 73 : 2016. Základní reakcí výtahu při vzniku požáru je návrat klece do stanovené stanice a umožnění výstupu cestujících.

9. Závěr a podmínky:

- Z důvodu pouhé výměny stávající technologie výtahu, za novou technologii výtahu není potřeba celková revize elektroinstalace objektu. Samotná elektroinstalace výtahu je součástí zkoušky výtahu.

- Výtahy budou splňovat tyto požadavky: Výtahová šachta musí být určena pouze pro dopravu osob, musí být vyrobena pouze z materiálů z třídy reakce na oheň A1, A2. Ve strojovně bude ponechán stávající hasicí přístroj s doloženými revizemi. Dále bude v každé stanici na dveřích výtahu označení „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.  Toto označení bude i v kabině výtahu.

- Při dodržení projektovaného stavu a podmínek této technické zprávy lze navržené řešení hodnotit jako vyhovující.

- S ohledem na jednoduchý stav, který je zřejmý ze stavební části dokumentace, nezpracovává se samostatná grafická příloha.

Vypracovala Ing. Barbora Sládková

Stanovení kategorie stavby

Název stavby:		Modernizace výtahu ve stávající budově Májová 105/29, Cheb

Místo stavby:			Májová 105/29 parc .č 1111/2 k.ú. Cheb

Zastavěná plocha:						650 m2

Počet nadzemních podlaží (NP):		5

Počet podzemních podlaží (PP):		2

Výška stavby:				14,94 m

Světlá výška podlaží:	………………… m (pouze u jednopodlažního objektu)

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku:		ANO

Prostory určené pro veřejnost:		ANO

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:		NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou:	NE

Stavba určena výhradně k bydlení:	NE

Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE

Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE

Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE

Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE

Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE

Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE

Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE

Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE

Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE

Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE

Silniční nebo železniční tunel:	NE

Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE

Tunel metra nebo stanice metra:	NE

Sklad střeliva:	NE

Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE

Navrhovaná stavba je stavbou kategorie II (druhá třída využití) podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na výše uvedená kritéria a charakteristiky.

Vypracovala: Ing. Barbora Sládková dne 20.07.2023